Сведения о качестве

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 4квартал 2022г.

на территории муниципального образования Днепровское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | | |
| Скважина Днепровское | Артскважин  .д.Мальцево | | Арт.скваж.д  .Хвощеватое | | Арт.скваж.д Болшево | Арт.скваж. д.Домашенка | |
| **Запах20 град.С** | | | **2** | | 1 | 0 | 0 | | 2 | | |
| **Запах 60гад. С** | | | **2** | | 2 | 0 | | 0 | | **3** | 2 | |
| привкус | | | 2 | | 1 | 0 | | 0 | | 2 | 1 | |
| цветность | | | 20 | | 13,9+2,8 | 5,7+1,7 | | менее 0,5 | | 12,6+2,5 | 14,5+2,9 | |
| Мутность (по формазину) | | | 2,6 | | **13,8+2,8** | 0,96+0,19 | | менее 0,5 | | 27,2+3,8 | 13,1+2,6 | |
| рН | | | 6,0-9,0 | | 7,37+0,20 | 7,38+0,20 | | 7,24+0,20 | | 7,35+0,20 | 7,26+0,20 | |
| Общая жесткость | | | 7,0 | | 6,8+1,0 | 6,2+0,9 | | 11,1+1,7 | | 6,7+1,0 | 6,8+1,0 | |
| железо | | | 0,3 | | **0,82+0,16** | 0,21+0,05 | | 0,19+0,05 | | **1,11+0,17** | **1,11+0,17** | |
| Аммиак и аммоний ион | | | Не более 2,0 | | 0,23+0,05 | 0,21+0,04 | | 0,20+0,04 | | 0,34+0,07 | 0,30+0,06 | |
| сульфаты | | | не более 500 | | 14,2+2,8 | 9,7+1,9 | | 10,7+2,1 | | 8,4+1,7 | 8,6+1,7 | |
| нитриты | | | 3,3 | | 0,033+0,017 | 0,056+0,028 | | 0,07+0,04 | | 0,07+0,04 | 0,06+0,03 | |
| хлориды | | | 350 | | 20,8+1,4 | 16,4+1,6 | | 21,3+1,4 | | 19,4+1,9 | 19,4+1,9 | |
|  |  | | |
| Общее микробное число | | | Не более 50 | | 2 | 3 | | 4 | | НЕ ОБНАРУЖЕНО | 3 | |
| Общие колиформные бактерии | | | НЕ НОРМИРУЕТСЯ | | Не обнаружены | не обнаружены | | не  обнаружено | | Не обнаружены | не обнаружено | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | | | отсутствие | | Не обнаружены | не обнаружены | | не обнаружены | | Не обнаружены | Не обнаружено | |

Начальник МУП «ЖКС» О.А.Милов