Главе муниципального образования

Тесовское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области

А.И.Семенову

Уважаемый Александр Иванович!

МУП «ЖКС» предоставляет информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Тесовское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 1 пол. 2023г.

на территории муниципального образования Тесовское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | Единицы измерения |  |
| Колонка д. Капустино | Колонка л. Минино | Колонка с.Тесово | | Артскважина Минино | Артскважина Тесово | Артскважина Капустино |
|  |  | | |  |
| Запах20 град.С | | 2-3 | балла | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | | 2-3 | балла | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 0 |
| цветность | | 20 | градусов | 5,5+1,6 | менее 5 | | 6,4+1,9 | менее 5 | 7,0+2,1 | 5,9+1,8 |
| мутность(по формазину) | | 2,6 | Мг/дм куб. | менее 0,5 | менее 0,5 | | **30,9+4,3** | менее 0,5 | **32,3+4,5** | менее 0,5 |
| рН | | 6,0-9,0 | Ед. | 7,66+0,20 | 7,46+0,20 | | 7,67+0,20 | 7,42+0,20 | 7,66+0,20 | 7,69+0,20 |
| Общая жесткость | | 7,0 | Моль/дм куб | 4,9+0,7 | 4,3+0,6 | | 5,5+0,8 | 4,3+0,7 | 5,5+0,8 | 4,8+0,7 |
| железо | | 0,300 | Мг/дм куб | 0,29+0,07 | 0,22+0,06 | | **3,1+0,5** | 0,21+0,05 | **3,1+0,5** | 0,29+0,07 |
| Аммиак и аммоний -ион | | 1,5 | Мг/дм куб | менее 0,1 | менее 0,1 | | 0,22+0,04 | менее 0,1 | 0,23+0,05 | менее 0,1 |
| сульфаты | | не более 500 | Мг/дм куб | 7,3+1,5 | 4,9+1,4 | | 8,6+1,7 | 4,8+1,3 | 8,3+1,7 | 7,5+1,5 |
| нитриты | | 3,0 | Мг/дм куб | 0,009+0,004 | 0,006+0,003 | | 0,011+0,006 | 0,0057+0,0029 | 0,012+0,006 | 0,008+0,004 |
| хлориды | | 350 | Мг/дм куб | менее 10 | менее 10 | | 10,8+1,1 | менее 10 | 10,8+1,1 | менее 10 |
|  |  | | |
| E.coli | | отсутствие | KOE/100см куб. | не обнаружены в 100 см.куб | не обнаружены в 100,0см куб. | | не обнаружены в 100см куб. | **3** | не обнаружено в 100 см куб. | не обнаружены в 100см.куб |
| Обобщенные колиформные бактерии | | отсутствие | KOE/100см куб. | не обнаружено | Не обнаружено | | Не обнаружено | **2** | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Общее микробное число | | не более 50 | KOE/100см куб | 11 | 3 | | 4 | 5 | менее 1,0x10° | 1 |

Начальник МУП «ЖКС» Милов О.А.