Сведения о качестве

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 4квартал 2022г.

на территории муниципального образования Днепровское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. |
| Скважина Днепровское | Артскважин.д.Мальцево | Арт.скваж.д.Хвощеватое | Арт.скваж.д Болшево | Арт.скваж. д.Домашенка |
|  **Запах20 град.С**  | **2** | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  **Запах 60гад. С** | **2** | 2 | 0 | 0 | **3** | 2 |
| привкус | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| цветность | 20 | 13,9+2,8 | 5,7+1,7 | менее 0,5 | 12,6+2,5 | 14,5+2,9 |
| Мутность (по формазину) | 2,6 | **13,8+2,8** | 0,96+0,19 | менее 0,5 | 27,2+3,8 | 13,1+2,6 |
| рН | 6,0-9,0 | 7,37+0,20 | 7,38+0,20 | 7,24+0,20 | 7,35+0,20 | 7,26+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | 6,8+1,0 | 6,2+0,9 | 11,1+1,7 | 6,7+1,0 | 6,8+1,0 |
| железо | 0,3 | **0,82+0,16** | 0,21+0,05 | 0,19+0,05 | **1,11+0,17** | **1,11+0,17** |
| Аммиак и аммоний ион | Не более 2,0 | 0,23+0,05 | 0,21+0,04 | 0,20+0,04 | 0,34+0,07 | 0,30+0,06 |
| сульфаты | не более 500 | 14,2+2,8 | 9,7+1,9 | 10,7+2,1 | 8,4+1,7 | 8,6+1,7 |
| нитриты | 3,3 | 0,033+0,017 | 0,056+0,028 | 0,07+0,04 | 0,07+0,04 | 0,06+0,03 |
| хлориды | 350 | 20,8+1,4 | 16,4+1,6 | 21,3+1,4 | 19,4+1,9 | 19,4+1,9 |
|  |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | 2 | 3 | 4 | НЕ ОБНАРУЖЕНО | 3 |
| Общие колиформные бактерии  | НЕ НОРМИРУЕТСЯ |  Не обнаружены |  не обнаружены |  необнаружено | Не обнаружены | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  Не обнаружены | Не обнаружено |

Начальник МУП «ЖКС» О.А.Милов