Главе Высоковского сельского поселения

 Новодугинского района

 Смоленской области

 Тихомирову А.В.

 Уважаемый Александр Витальевич!

 МУП ЖКС предоставляет информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети «Интернет» администрация Высоковское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 3 квартал 2017г.

на территории муниципального образования Высоковское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований |
| Колонка д. Александрино | Арт.скваж, д.Александрино | Колонка с.Высокое | Арт.сква.с.Высокое | Колонка д. Торбеево | Арт. Скваж. Торбеево |
| Санитарно-гигиенические исследования |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 10,1+2,0 | 10,3+2,1 | 9,2+2,7 | 17,6+3,5 | 8,8+2,6 | 8,4+2,5 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | 0,67+0,07 | 0,62+0,06 | 0,65+0,07 | 1,13+0,11 | 0,64+0,06 | 0,67+0,07 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,02+0,20 | 6,99+0,20 | 6,88+0,20 | 6,94+0,20 | 6,97+0,20 | 6,90+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,8+1,0 | 6,8+1,0 | **9,4+1,4** | **9,1+1,4** | 8,0+1,2 | **7,9+1,2** |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,15+0,03 | 0,130+0,026 | 0,15+0,3 | 0,29+0,06 | 0,140+0,028 | 0,15+0,03 |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,42+0,04 | 0,50+0,05 | 0,60+0,06 | 0,67+0,07 | 0,48+0,05 | 0,61+0,06 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 3,0+0,5 | 3,3+0,5 | 5,2+0,8 | 4,7+0,7 | 4,2+0,6 | 6,7+1,0 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 0,050+0,005 | 0,060+0,006 | 0,070+0,007 | 0,090+0,009 | 0,040+0,004 | 0,070+0,007 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 |
| Микробиологичиские исследования |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | Не обнаружено | Не обнаружено | 9 | 3 | 12 | 5 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  не обнаружены | не обнаружены | Не обнаружены |  не обнаружены |  не обнаружены |  не обнаружены |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  не обнаружены | не обнаружены | Не обнаружены |  не обнаружены |  не обнаружены |  не обнаружены |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |

Начальник Е.А.Яшкин