Главе МО

 Извековское сельское поселение

 Новодугинского района

 Смоленской области

 Л.П.Суворовой

 Уважаемая Лидия Петровна!

МУП «ЖКС» предоставляет информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Извековское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 2 квартал 2020г.

на территории муниципального образования Извековское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения |
| Колонка д. Липецы | Скважина Медведки | СкважинаЛипецы | Медведки колонка  |
|  |  |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 2 | 2 | 2 | 2 |
| привкус | 2 | балла | 1 | 1 | 1 | 1 |
| цветность | 20 | градусов | 13,6+2,7 | 15,7+3,1 | 18,5+3,7 | 10,7+2,1 |
| мутность | 2,6-3,5 | Мг/дм куб. | **более 8** | **более 8** | **более 8** | **более 8** |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,58+0,20 | 7,58+0,20 | 7,66+0,20 | 7,40+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,6+1,0 | 6,3+0,9 | 6,0+0,9 |  |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | **1,76+0,26** | **1,83+0,27** | **1,79+0,27** | **1,81+0,27** |
| Аммиак и аммоний -ион | Не более 2,0 | Мг/дм куб | 0,127+0,013 | 0,161+0,016 | 0,264+0,026 | 0,139+0,014 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 1,04+0,16 | 1,41+0,21 | 1,50+0,23 | 1,44+0,22 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 0,069+0,007 | 0,078+0,008 | 0,171+0,017 | 0,105+0,010 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | менее 10 | менее 10 | менее 10 | менее 10 |
|  |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 7 | 2 | 3 | 5 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

 И.о начальника МУП «ЖКС» Л.Г.Смирнова