Сведения о качестве питьевой воды по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Смоленской области за 4 квартал 2017г. на территории муниципального образования Извековское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения |
| Колонка д. Липецы | Колонка л. Медведки | Колонка №2Липецы | Медведки колонка №2 |
|  |  |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 16,9+3,4 | 23,5+4,7 | 17,4+3,4 | 14,3+2,9 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | 0,83+0,08 | 1,12+0,11 | 0,73+0,07 | 0,86+0,09 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,12+0,20 | 7,92+0,20 | 7,08+0,20 | 7,15+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,2+0,9 | 6,8+1,0 | 6,5+1,0 | 6,9+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | **0,39+0,08** | **0,61+0,12** | 0,30+0,06 | 0,23+0,05 |
| Аммиак и аммоний -ион | Не более 2,0 | Мг/дм куб | 0,49+0,05 | 0,223+0,022 | 0,35+0,04 | 0,48+0,05 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 3,7+0,6 | 3,4+0,5 | 4,7+0,7 | 4,5+0,7 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 0,060+0,006 | 0,060+0,006 | 0,060+0,006 | 0,060+0,006 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 11,5+1,2 | 11,5+1,2 | 16,4+1,6 | 16,4+1,6 |
|  |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не бнаружено | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  |  |

Начальник МУП ЖКС Е.А.Яшкин