Сведения о качестве питьевой воды по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Смоленской области за 4 квартал 2017г. на территории муниципального образования Извековское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | | | Единицы измерения | |
| Колонка д. Липецы | Колонка л. Медведки | Колонка №2  Липецы | Медведки колонка №2 |
|  |  | | |
| Запах20 град.С | | 2 | | | балла | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | | 2 | | | балла | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | | 2 | | | балла | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | | 20 | | | градусов | | 16,9+3,4 | 23,5+4,7 | 17,4+3,4 | 14,3+2,9 |
| мутность | | 1,5 | | | Мг/дм куб. | | 0,83+0,08 | 1,12+0,11 | 0,73+0,07 | 0,86+0,09 |
| рН | | 6,0-9,0 | | | Ед. | | 7,12+0,20 | 7,92+0,20 | 7,08+0,20 | 7,15+0,20 |
| Общая жесткость | | 7,0 | | | Моль/дм куб | | 6,2+0,9 | 6,8+1,0 | 6,5+1,0 | 6,9+1,0 |
| железо | | 0,3 | | | Мг/дм куб | | **0,39+0,08** | **0,61+0,12** | 0,30+0,06 | 0,23+0,05 |
| Аммиак и аммоний -ион | | Не более 2,0 | | | Мг/дм куб | | 0,49+0,05 | 0,223+0,022 | 0,35+0,04 | 0,48+0,05 |
| нитраты | | 45,0 | | | Мг/дм куб | | 3,7+0,6 | 3,4+0,5 | 4,7+0,7 | 4,5+0,7 |
| нитриты | | 3,3 | | | Мг/дм куб | | 0,060+0,006 | 0,060+0,006 | 0,060+0,006 | 0,060+0,006 |
| хлориды | | 350 | | | Мг/дм куб | | 11,5+1,2 | 11,5+1,2 | 16,4+1,6 | 16,4+1,6 |
|  | | |  | | |
| Общее микробное число | | Не более 50 | | | Число образующих колонии бактерий 1мл | | Не обнаружено | Не обнаружено | Не бнаружено | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | | отсутствие | | | Число бактерий в 100мл | | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | | отсутствие | | | Число бактерий в 100мл | | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  | | |  | | |

Начальник МУП ЖКС Е.А.Яшкин