Главе муниципального образования

 Новодугинское сельское поселение

 Новодугинского района

 Смоленской области

 А.С.Анискину

 Уважаемый Александр Сергеевич!

В ответ на Ваш запрос № 1017 от 03.11.2015г. предоставляем информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Новодугинское сельское поселение

 Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 1 квартал 2018г.

на территории муниципального образования Новодугинское сельское

 поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований |  |  |
| Колонка ул.Горького | Арт. скваж.ул Сенная 5 | Колонка ул. труда | Арскваж. ул мелиорат. 70 | Колонка ул.10Марта ,12 | Арскваж. ул 10Марта ,26 | Колонка ул. Зеленая | Артскваж. Ул.Зеленая ,1А | Колонка ул. Докучаева | Артсквжина д.Рябинки | Колонка д.Рябинки |
| Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |  |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 4,6+1,4 | 6,6+2,0 | 19,1+3,8 | **28,8+5,8** | **28,6+5,7** | **26,6+5,3** | **29,4+5,9** | **31,1+6,2** | 7,7+2,3 | 17,4+3,5 | 16,6+3,3 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | Менее 0,58 | 0,68+0,07 | 1,42+0,14 | **1,63+0,16** | **1,67+0,17** | **1,56+0,16** | **1,70+0,17** | **1,62+0,16** | Менее 0,58 | 13,3+0,13 | 1,38+0,14 |
| рН | 6,0-9,0 |  | 7,46+0,20 | 7,25+0,20 | 7,5+0,20 | 7,44+0,20 | 7,42+0,20 | 7,76+0,20 | 7,83+0,20 | 7,44+0,20 | 7,53+0,20 | 7,42+0,20 | 7,44+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,4+1,0 | 6,6+2,0 | 6,9+1,0 | 6,9+1,0 | 6,9+1,0 | **7,3+1,1** | **7,3+1,1** | 6,5+1,0 | 6,6+1,0 | 6,4+1,0 | 6,4+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | Менее 0,21 | 0,27+0,5 | **0,71+0,14** | **0,39+0,08** | **0,48+0,10** | **0,48+0,10** | **0,86+0,17** | **Более 0,92** | **0,47+0,09** | 0,29+0,06 | 0,29+0,06 |
| Аммиак и аммоний ион | 2,0 | Мг/дм куб | 0,200+0,020 | 0,278+0,028 | 0,198+0,020 | 0,293+0,029 | 0,279+0,028 | 0,267+0,027 | 0,280+0,028 | 0,34+0,03 | 0,221+0,022 | 0,246+0,025 | 0,34+0,03 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 0,57+0,11 | 0,53+0,11 | 2,7+0,4 | 12,1+1,8 | 3,3+0,5 | 3,0+0,5 | 1,56+0,23 | 0,92+0,14 | 0,53+0,11 | 2,3+0,3 | 2,1+0,3 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | 0,030+0,003 | 0,060+0,006 | 0,060+0,006 | 0,030+0,003 | 0,030+0,003 | 0,148+0,015 | 0,030+0,003 | 0,060+0,006 | 0,040+0,004 | 0,060+0,006 | 0,080+0,008 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 20,3+1,4 | 15,9+1,6 | 19,1+1,9 | 16,7+1,7 | 18,9+1,9 | 19,8+2,0 | 15,9+1,6 | 15,4+1,5 | 14,2+1,4 | 13,0+1,3 | 15,4+1,5 |
|  |  |  |  | 0,53+0,11 |  | 1,35+0,14 |
| Общее микробное число | Не более 50 | КОЭ/мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | **52** | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  Не обнаружено | Не обнаружено |  не обнаружено |  Не обнаружен**о** |  Не обнаружен**о** |  не обнаружено |  не обнаружено | **15** | Не обнаружено | Не обнаруж**ено** | Необнаруж**ено** |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  не обнаружено | не обнаружено |  не обнаружено |  не обнаружено | **15** | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |  |  |  |  |  | 0,89+0,09 |

 Начальник МУП «ЖКС» Е.А.Яшкин