Главе муниципального образования

 Новодугинское сельское поселение

 Новодугинского района

 Смоленской области

 В.В.Иванову

 Уважаемый Владимир Валерьевич!

В ответ на Ваш запрос № 1017 от 03.11.2015г. предоставляем информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Новодугинское сельское поселение

 Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 3 квартал 2017г.

на территории муниципального образования Новодугинское сельское

 поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований |  |  |
| Колонка ул.Горького | Арт. скваж.ул Сенная 5 | Колонка ул. Мелиоративная 58 | Арскваж. ул мелиорат. 70 | Колонка ул.10Марта ,12 | Арскваж. ул 10Марта ,26 | Колонка ул. Зеленая | Артскваж. Ул.Зеленая ,1А | Колонка ул. Докучаева | Артсквжина д.Рябинки | Колонка д.Рябинки |
| Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |  |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **3** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **3** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 10,3+2,1 | 10,3+2,1 | **26,6+5,3** | 19,4+3,9 | 21,1+4,2 | **21,2+4,2** | **23,4+4,7** | **22,6+4,5** | **22,4+4,5** | 17,7+3,5 | 13,2+2,6 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | 0,69+0,07 | Менее 0,58 | **1,78+0,18** | 1,48+0,15 | 1,58+0,16 | **1,56+0,16** | **1,65+0,17** | **1,65+0,17** | 1,65+0,17 | 0,97+0,10 | 0,67+0,07 |
| рН | 6,0-9,0 |  | 7,12+0,20 | 7,12+0,20 | 6,23+0,20 | 7,21+0,20 | 7,00+0,20 | 7,17+0,20 | 6,5+0,20 | 7,12+0,20 | 7,07+0,20 | 7,10+0,20 | 7,05+0,020 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,4+1,0 | 6,4+1,0 | 6,9+1,0 | 6,9+1,0 | 6,9+1,0 | 6,9+1,0 | 6,4+1,0 | 6,9+1,0 | 7,1+1,1 | 6,0+0,9 | 6,1+0,9 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,24+0,05 | 0,15+0,03 | **0,48+0,10** | 0,29+0,06 | 3,4+0,5 | **0,40+0,08** | **0,74+0,15** | **0,77+0,15** | **0,53+0,11** | 0,23+0,05 | 0,18+0,04 |
| Аммиак и аммоний ион | 2,0 | Мг/дм куб | 0,35+0,04 | 0,49+0,05 | 0,57+0,06 | 0,60+0,06 | 0,281+0,028 | 0,180+0,018 | 0,49+0,05 | 0,53+0,05 | 0,60+0,06 | 0,51+0,05 | 0,60+0,06 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 3,4+0,5 | 1,65+0,25 | 2,3+0,3 | 3,3+0,5 | 3,4+0,5 | 2,3+0,3 | 4,3+0,7 | 5,3+0,8 | 4,5+0,7 | 4,5+0,7 | 4,0+0,6 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | 0,080+0,008 | 0,070+0,007 | 0,060+0,006 | 0,060+0,006 | 0,080+0,008 | 0,080+0,008 | 0,130+0,013 | 0,140+0,014 | 0,120+0,012 | 0,050+0,005 | 0,030+0,003 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 |
|  |  |  |  |  |  | 1,35+0,14 |
| Общее микробное число | Не более 50 | КОЭ/мл | 38 | 3 | 13 | 35 | 43 | 2 | 14 | 3 | 13 | 30 | 47 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  **обнаружено** | не обнаружено |  не обнаружено |  **обнаружено** |  **обнаружено** |  не обнаружено |  не обнаружено | не обнаружено | Не обнаружено | **обнаружено** | **обнаружено** |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  не обнаружено | не обнаружено |  не обнаружено |  не обнаружено | не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |  |  |  |  |  | 0,89+0,09 |

 Начальник МУП «ЖКС» Е.А.Яшкин