Главе муниципального образования

Новодугинское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области

А.С.Анискину

Уважаемый Александр Сергеевич!

В ответ на Ваш запрос № 1017 от 03.11.2015г. предоставляем информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Новодугинское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 3 квартал 2018г.

на территории муниципального образования Новодугинское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований | | | | | | | | | |  |  |
| Колонка ул.Горького | Арт. скваж.ул Сенная 5 | | Колонка ул. труда | Арскваж. ул мелиорат. 70 | Колонка ул.10Марта ,12 | Арскваж. ул 10Марта ,26 | Колонка ул. Зеленая | Артскваж. Ул.Зеленая ,1А | Колонка ул. Докучаева | Артсквжина д.Рябинки | Колонка д.Рябинки |
| Санитарно-гигиенические исследования | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Запах20 град.С | 2 | балла | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 18,6+3,7 | | 11,3+2,3 | 23,1+4,6 | **25,9+5,2** | 24,6+4,9 | **25,4+5,1** | 23,0+0,46 | **28,7+5,7** | 14,1+2,8 | 18,9+3,8 | **22,5+4,5** |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | 1,07+0,21 | | 0,95+0,19 | 1,24+0,25 | 1,24+0,25 | 1,26+0,25 | **1,6+0,3** | 1,36+0,27 | **1,6+0,3** | 0,65+0,13 | 1,26+0,25 | **1,7+0,3** |
| рН | 6,0-9,0 |  | 7,22+0,20 | | 7,55+0,20 | 7,49+0,20 | 7,39+0,20 | 7,38+0,20 | 7,67+0,20 | 7**,68+0,20** | 7,51+0,20 | 7,31+0,20 | 7,47+0,20 | 7,26+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,4+1,0 | | 7,0+1,0 | 6,9+1,0 | 6,9+1,0 | 6,8+1,0 | 7,0+1,0 | 6,9+1,0 | 6,6+1,0 | 6,6+1,0 | 6,5+1,0 | 6,1+0,9 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | **0,56+0,11** | | 0,17+0,03 | **0,69+0,14** | **0,33+0,07** | **0,40+0,08** | **0,60+0,12** | **0,79+0,16** | **0,79+0,16** | **0,60+0,12** | 0,30+0,06 | 0,37+0,07 |
| Аммиак и аммоний ион | 2,0 | Мг/дм куб | 0,37+0,07 | | 0,52+0,10 | 0,33+0,07 | 0,33+0,07 | 0,42+0,08 | 0,45+0,09 | 0,38+0,08 | 0,33+0,07 | 0,32+0,06 | 0,36+0,07 | 0,49+0,10 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 12,3+1,9 | | 5,2+0,8 | 5,6+0,8 | 20,3+3,0 | 7,2+1,1 | 8,7+1,3 | 6,3+0,9 | 3,6+0,6 | 4,6+0,7 | 8,5+1,3 | 6,9+1,0 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | 0,08+0,04 | | 0,06+0,03 | 0,11+0,06 | 0,08+0,04 | 0,12+0,06 | 0,12+0,06 | 0,12+0,06 | 0,08+0,04 | 0,12+0,06 | 0,06+0,03 | 0,14+0,07 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 16,2+0,5 | | 16,2+0,5 | 17,1+0,5 | 17,1+0,5 | 17,6+0,5 | 16,2+0,5 | 17,1+0,5 | 15,2+0,5 | 19,6+0,5 | 25,0+0,5 | 15,7+0,5 |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | 1,35+0,14 |
| Общее микробное число | Не более 50 | КОЭ/мл | **68** | | Не обнаружено | **30,0** | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | **7,0** | **9,0** | **59** | Не обнаружено | **51** |
| Общие колиформные бактерии | отсутствие | Число бактерий в 100мл | **обнаружено** | | Не обнаружено | **4,3** | Не обнаружен**о** | Не обнаружен**о** | не обнаружено | не обнаружено | Не обнаружено | **обнаружено** | Не обнаруж**ено** | **10** |
| Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие | Число бактерий в 100мл | **обнаружено** | | не обнаружено | **4,3** | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | Не обнаружено | **обнаружено** | Не обнаружено | **10** |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | 0,89+0,09 |

Начальник МУП «ЖКС» Е.А.Яшкин