Главе муниципального образования

 Новодугинское сельское поселение

 Новодугинского района

 Смоленской области

 А.С.Анискину

Уважаемый Александр Сергеевич!

В ответ на Ваш запрос № 1017 от 03.11.2015г. предоставляем информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Новодугинское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 4 квартал 2019г.

на территории муниципального образования

Новодугинский район Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований |
| Колонка ул.Чапаева | Арт. скваж.ул Сенная 5 | Колонка ул. Труда | Арскваж. ул мелиорат. 70 | Колонка ул.10Марта ,12 | Арскваж. ул 10Марта ,26 | Колонка ул. Зеленая | Артскваж. Ул.Зеленая ,1А | Колонка ул. Докучаева,25 |
| **Органолептический ,количественный химический анализы** |  |  |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| цветность | 20 | градусов | Менее 5 | 9,3+2,8 | 10,0+2,0 | 8,8+2,6 | 10,4+2,1 | 7,3+2,2 | 11,8+2,4 | 10,2+2,0 | 9,0+2,7 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | 1,98+0,20 | **3,6+0,4** | 5,5+0,6 | **4,7+0,5** | **5,7+0,6** | **3,1+0,3** | **6,0+0,6** | **6,8+0,7** | **3,0+0,3** |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,28+0,20 | 7,40+0,20 | 7,46+0,20 | 7,44+0,20 | 7,44+0,20 | 7,37+0,20 | 7,39+0,20 | 7,46+0,20 | 7,34+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб |  | 6,7+1,0 | 6,9+1,0 | 6,8+1,0 | 6,7+1,0 | 6,8+1,0 | 6,9+1,0 | 6,7+1,0 | 6,7+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,24+0,05 | **0,70+0,14** | **0,81+0,16** | **0,66+0,13** | **0,65+0,13** | **0,54+0,11** | **0,97+0,19** | **0,89+0,18** | 0,58+0,12 |
| Аммиак и аммоний ион | 2,0 | Мг/дм куб | 0,209+0,021 | 0,210+0,021 | 0,119+0,012 | 0,270+0,027 | 0,224+0,022 | 0,47+0,05 | 0,133+0,013 | 0,128+0,013 | 0,252+0,025 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 3,7+0,6 | 2,5+0,4 | 2,6+0,4 | 6,3+0,9 | 4,6+0,7 | 4,8+0,7 | 3,4+0,5 | 4,3+0,7 | 2,6+0,4 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | 0,042+0,004 | 0,067+0,007 | 0,069+0,007 | 0,054+0,005 | 0,093+0,009 | 0,188+0,019 | 0,100+0,010 | 0,070+0,007 | 0,054+0,005 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 |
| **Бактериологические исследования** |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | КОЭ/мл | 9 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 6 | 2 | 36 |  | 29 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  Не обнаружено | Не обнаружено |  Не обнаружено |  Не обнаружен**о** | Не обнаружено |  Не обнаружено |  **14** | Не обнаружено | **6** |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  Не обнаружено | не обнаружено | Не обнаружено |  не обнаружено | не обнаружено |  Не обнаружено | **4** | Не обнаружено | **3** |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |

Начальник МУП «ЖКС» Е.А.Яшкин