Сведения о качестве питьевой воды по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Смоленской области за 4 квартал 2017г. на территории муниципального образования Тесовское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения |  |
| Колонка д. КапустиноУл.Центральная ,д.17 | Колонка л. Минино | Колонка с.ТесовоУл.Школьная д,16 | Колонка №2 Минино ул.Центральная д.7 | Колонка №2 Тесово ул.Школьная д.17 | Колонка Капустино ул.Центральная д.5 |
|  |  |  |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | **27,6+5,5** | **28,5+5,8** | 14,1+2,8 | 13,3+2,7 | 11,7+2,3 | 11,6+2,3 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | **1,78+0,18** | **1,87+0,19** | 0,94+0,09 | 0,87+0,09 | 0,70+0,07 | 0,64+0,06 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,34+0,20 | 7,27+0,20 | 7,15+0,20 | 7,13+0,20 | 7,15+0,20 | 6,96+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,4+1,0 | 6,4+1,0 | 6,9+1,0 | 7,7+1,2 | 6,9+1,0 |  |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | **1,85+0,28** | **Более 2** | 0,23+0,05 | 0,23+0,05 | 0,24+0,05 | 0,27+0,05 |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,33+0,03 | 0,285+0,028 | 0,258+0,026 | 0,49+0,05 | 0,49+0,05 | 0,223+0,022 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 4,5+0,7 | 3,4+0,5 | 12,6+1,9 | 2,3+0,3 | 3,7+0,6 | 4,5+0,7 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 0,060+0,006 | 0,050+0,005 | 0,070+0,007 | 0,060+0,006 | 0,070+0,007 | 0,080+0,008 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 15,4+1,5 | 14,2+1,4 | 12,5+1,3 | 16,4+1,6 | 17,9+1,8 | 11,5+1,2 |
|  |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | Не обнаружено | не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружено |  не обнаружены |  не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружено |  не обнаружены |  не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  |