Главе муниципального образования

 Тесовское сельское поселение

 Новодугинского района

 Смоленской области

 А.И.Семенову

 Уважаемый Александр Иванович!

МУП «ЖКС» предоставляет информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Тесовское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 2 квартал 2020г.

на территории муниципального образования Тесовское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения |  |
| Колонка д. Капустино | Колонка л. Минино | Колонка с.Тесово | Артскважина Минино  | Артскважина Тесово  | Артскважина Капустино  |
|  |  |  |
| Запах20 град.С  | 2-3 | балла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Запах 60гад. С | 2-3 | балла | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| привкус | 2-3 | балла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| цветность | 20 | градусов | 9,2+2,8 | 10,9+2,2 | **35,9+7,2** | 15,0+3,0 | **21,5+4,3** | 18,3+3,7 |
| мутность | 2,6-3,5 | Мг/дм куб. | **Более 8** | **Более 8** | **Более 8** | **Более 8** | **Более 8** | **Более 8** |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,21+0,20 | 7,44+0,20 | 7,45+0,20 | 7,92+0,20 | 8,04+0,20 | 7,44+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,8+1,0 | 6,3+0,9 | 6,5+1,0 | 6,5+1,0 | 6,9+1,0 | 6,8+1,0 |
| железо | 0,300 | Мг/дм куб | **1,78+0,27** | **1,69+0,25** | **Более 2** | **1,27+0,19** | **Более 2** | **Более 2** |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,124+0,012 | 0,104+0,010 | 0,247+0,025 | 0,146+0,015 | 0,138+0,014 | 0,162+0,016 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 1,07+0,16 | 0,96+0,14 | 1,81+0,27 | 0,84+0,13 | 1,32+0,20 | 0,80+0,12 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | 0,118+\_0,012 | 0,122+0,012 | 0,191+0,019 | 0,103+0,010 | 0,078+0,008 | 0,118+0,012 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 | Менее 10 |
|  |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 2 | 1 | Не обнаружено | Не обнаружено | 3 | 1 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |

И.о.начальника МУП «ЖКС» Л.Г.Смирнова