Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 2 квартал 2017г.

на территории муниципального образования Тесовское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований |
| Арт. Скваж. д.Капустино | Колонка д. Капустино | Арт. Скваж. д. Минино | Колонка л. Минино | Арт.скваж с.Тесово | Колонка с.Тесово |
| Санитарно-гигиенические исследования |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 10,4+2,1 | 10,4+2,1 | 14,2+2,8 | 7,3+2,2 | 7,7+2,3 | 8,2+2,5 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | 0,59+0,06 | 0,65+0,07 | 0,86+0,09 | 0,60+0,06 | 0,63+0,06 | Менее 0,58 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 6,97+0,20 | 6,90+0,20 | 6,93+0,20 | 6,87+0,20 | 6,87+0,20 | 6,92+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,9+1,0 | 6,9+1,0 | 5,9+0,9 | 6,5+1,0 | 6,5+1,0 | 7,0+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,26+0,05 | 0,26+0,05 | 0,24+0,05 | 0,140+0,028 | 0,28+0,06 | 0,24+0,05 |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,66+0,07 | 0,65+0,07 | 0,70+0,07 | 0,58+0,06 | 0,62+0,06 | 0,66+0,07 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 2,5+0,4 | 3,3+0,5 | 2,2+0,3 | 3,2+0,5 | 2,1+0,3 | 3,5+0,5 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 0,050+0,005 | 0,060+0,006 | 0,040+0,004 | 0,030+0,003 | 0,040+0,004 | 0,050+0,005 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 6,4+1,4 | 6,1+1,3 | 8,1+1,8 | 7,1+1,6 | 8,1+1,8 | 16,2+1,6 |
| Микробиологичиские исследования |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 3 | 11 | 4 | 17 | 4 | 12 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  не обнаружены | не обнаружено |  не обнаружены |  не обнаружены |  не обнаружены |  не обнаружены |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  не обнаружены | не обнаружено |  не обнаружены |  не обнаружены |  не обнаружены |  не обнаружены |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |

Начальник МУП «ЖКС» Е.А.Яшкин