Главе МО

 Высоковское сельское поселение

 Новодугинского района

 Смоленской области

 А.А. Ичетовкину

 Уважаемый Андрей Александрович!

МУП «ЖКС» предоставляет информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Высоковское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 1 квартал 2022г.

на территории муниципального образования Высоковское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований |
| Колонка д. Александрино | Арт.скваж, д.Александрино | Колонка с.Высокое | Арт.сква.с.Высокое | Колонка д. Торбеево | Арт. Скваж. Торбеево |
| Органолептический анализ |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 5,8+1,7 | менее 0,5 | менее 0,5 | 7,2+2,1 | менее 0,5 | менее 0,5 |
| мутность | 2,6 | Мг/дм куб. | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,52+0,20 | 7,24+0,20 | 7,50+0,20 | 7,43+0,20 | 7,32+0,20 | 7,29+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,0+0,9 | 6,1+0,9 | 6,9+1,0 | 6,6+1,0 | 6,2+0,9 | 6,1+0,9 |
| железо | 0,300 | Мг/дм куб | 0,22*+0*,06 | 0,14+0,04 | 0,17+0,04 | 0,14+0,04 | 0,14+0,04 | 0,13+0,03 |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,13+0,04 | 0,11+0,03 | 0,11+0,03 | 0,10+0,03 | 0,24+0,05 | 0,20+0,04 |
| Сульфаты | 500 | Мг/дм куб | 8,0+1,6 | 6,2+1,2 | 10,5+2,1 | 9,6+1,9 | 9,2+1,8 | 8,8+1,8 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | 0,07+0,03 | 0,013+0,007 | 0,09+0,05 | 0,09+0,04 | 0,026+0,013 | 0,023+0,011 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 15,9+1,6 | менее 10 | 17,4+1,7 | 16,4+1,6 | 12,5+1,3 | 12,0+1,2 |
| Бактериологический анализ |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 7 | 3 | 4 | не обнаружено | 2 | не обнаружено |
| Общие коформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | **3** | Не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |

Начальника МУП»ЖКС» О.А.Милов