Главе МО

 Высоковское сельское поселение

 Новодугинского района

 Смоленской области

 А.Т.Ичетовкину

 Уважаемый Александр Тимофеевич!

МУП «ЖКС» предоставляет информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Высоковское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 3 квартал 2020г.

на территории муниципального образования Высоковское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований |
| Колонка д. Александрино | Арт.скваж, д.Александрино | Колонка с.Высокое | Арт.сква.с.Высокое | Колонка д. Торбеево | Арт. Скваж. Торбеево |
| Органолептический анализ |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 20,4+4,1 | 18,4+3,7 | 19,4+3,9 | 18,9+3,8 | 10,4+2,1 | 9,9+3,0 |
| мутность | 2,6-3,5 | Мг/дм куб. | 2,86+0,29 | 2,27+0,23 | 2,65+0,27 | 2,52+0,25 | 2,39+0,24 | 2,23+0,22 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,53+0,20 | 7,57+0,20 | 7,35+0,20 | 7,33+0,20 | 6,87+0,20 | 6,87+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,4+1,0 | 6,2+0,9 | 6,4+1,0 | 6,2+0,9 | 6,6+1,0 | 6,4+1,0 |
| железо | 0,300 | Мг/дм куб | 0,31+0,06 | 0,29+0,06 | 0,32+0,06 | 0,30+0,06 | 0,28+0,06 | 0,27+0,05 |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,36+0,04 | 0,35+0,04 | 0,41+0,04 | 0,41+0,04 | 0,35+0,04 | 0,34+0,03 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 2,3+0,3 | 2,2+0,3 | 2,2+0,3 | 2,1+0,3 | 2,3+0,3 | 2,2+0,3 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | 0,130+0,013 | 0,121+0,012 | 0,145+0,015 | 0,142+0,014 | 0,132+0,013 | 0,126+0,013 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 22,3+1,4 | 21,4+1,4 | 23,3+1,4 | 22,3+1,4 | 21,9+1,4 | 20,4+1,4 |
| Бактериологический анализ |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 4 | 3  | 11 | 4 | 5 | 2 |
| Общие коформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |

И.о.начальника МУП»ЖКС» Л.Г.Смирнова