Высоковский территориальный комитет

| Пока+A3:P24атели | Норматив | Единицы измерения | Результаты исследований |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сан Пин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.01.2004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1074-01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.3.4.3. |  | Артскважина д.Торбеево | Колонка д.торбеево | Артскважина д/о Александрино | Кран в ж/д д/о Александрино ,ул.Парковая ,д.1 | Артскважина д.Высокое | Колонка д.Высокое |
| Органолептический ,количественный химический анализы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах20 град.С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | менее 1 | менее 1 | 1,4+0,4 | менее 1 | 4,4+1,3 | 1,8+0,5 |
| мутность | 2,6 | Мг/дм куб. | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 |
| водородный показатель | 6,0-9,0 | Ед. | 7,25+0,20 | 7,22+0,20 | 7,16+0,20 | 7,15+0,20 | 7,08+0,20 | 7,11+0,20 |
| Общая жесткость | 7 | Мг-экв/дм куб | 7,0+1,0 | 7,1+1,1 | 6,2+0,9 | 8,4+1,3 | 8,4+1,3 | 8,2+1,2 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | менее 0,1 | 0,22+0,06 | менее 0,1 | менее 0,1 | 0,51+0,13 | менее 0,1 |  |
| Аммиак и аммоний ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,37+0,11 |  | 0,43+0,13 |  | 0,42+0,13 |  |  |
| сульфаты | 500 | Мг/дм куб | 24,7+2,7 |  | 15,7+1,7 |  | 34,9+3,8 |  |  |
| Нитраты | Не более 3 | Мг/дм куб | 0,54+0,11 |  | 0,87+0,17 |  | 1,01+0,20 |  |  |
| нитриты | 3 | Мг/дм куб | менее 0,003 |  | менее 0,003 |  | менее 0,003 |  |  |
| Бактериологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.coli | отсутствие | КОЭ/100смкуб. | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  |
| Обобщенные колиформные бактерии | отсутствие | КОЭ/100см.куб. | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  |
| Общее микробное число | не более 50 | КОЭ/См,куб, | 1,0х10° | 9,0х10° | 3,0х10° | 3,0х10° | 7,0х10° | 8,0х10° |  |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |