Тесовский территориальный комитет

| Пока+A3:P24атели | Норматив | Единицы измерения | Результаты исследований |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сан Пин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.01.2004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1074-01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.3.4.3. |  | Артскважина с.Тесово | Артскважина д.Капустино | Колонка д.Капустино | Артскважина д.Минино | Колонка д.Минино | Артскважина д.Татарка |
| Органолептический ,количественный химический анализы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах20 град.С | 2 | балла | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| привкус | 2 | балла | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| цветность | 20 | градусов | 2,5+0,7 | 1,6+0,5 | 3,2+1,0 | менее1 | менее 1 | 1,6+0,5 |
| мутность | 2,6 | Мг/дм куб. | 11,1+2,2 | 1,09+0,22 | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 | 2,5+0,5 |
| водородный показатель | 6,0-9,0 | Ед. | 7,25+0,20 | 7,29+0,20 | 7,29+0,20 | 7,31+0,20 | 7,31+0,20 | 7,33+0,20 |
| Общая жесткость | 7 | Мг-экв/дм куб | 6,6+1,0 | 5,6+0,8 | 5,3+0,8 | 6,5+1,0 | 6,9+1,0 | 6,8+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 2,8+0,4 | 0,55+0,14 | 0,36+0,09 | 0,36+0,09 | 0,16+0,04 | 0,44+0,11 |  |
| Аммиак и аммоний ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,67+0,20 | 0,76+0,23 |  | 0,73+0,22 |  | 0,26+0,08 |  |
| сульфаты | 500 | Мг/дм куб | 11,9+1,3 | 14,3+1,6 |  | 10,3+1,1 |  | 16,9+1,9 |  |
| Нитраты | Не более 3 | Мг/дм куб | 1,25+0,25 | 1,9+0,4 |  | 1,6+0,3 |  | 0,91+0,18 |  |
| нитриты | 3 | Мг/дм куб | 0,020+0,010 | 0,028+0,014 |  | менее 0,003 |  | 0,0056+0,0028 |  |
| Бактериологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.coli | отсутствие | КОЭ/100смкуб. | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  |
| Обобщенные колиформные бактерии | отсутствие | КОЭ/100см.куб. | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  |
| Общее микробное число | не более 50 | КОЭ/См,куб, | 20х10° | 1,0х10° | 1,1х10° | 1,0х10° | 8,0х10° | 1,0х10° |  |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |