Извековский территориальный комитет

| Пока+A3:P24атели | Норматив | Единицы измерения | Результаты исследований |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сан Пин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.01.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1074-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.3.4.3. |  | Артскважина д.Липецы | Колонка д.Липецы | Артскважина д.Медведки | Колонка д.Медведки | Артскважина д.Мольгино | Артскважина д.Григорьевское | Колонка д.Григорьевское |
| Органолептический ,количественный химический анализы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах20 град.С | 2 | балла | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 3,0+0,9 | 4,6+1,4 | 2,7+0,7 | 2,2+0,7 | 2,6+0,8 | менее 1 | 2,2+0,7 |
| мутность | 2,6 | Мг/дм куб. | 7,8+1,6 | 3,6+0,7 | 5,0+1,0 | 6,2+1,2 | 2,2+0,4 | менее 0,5 | менее 0,5 |
| водородный показатель | 6,0-9,0 | Ед. | 7,25+0,20 | 7,10+0,20 | 7,14+0,20 | 7,05+0,20 | 7,45+0,20 | 7,29+0,20 | 7,00+0,20 |
| Общая жесткость | 7 | Мг-экв/дм куб | 1,08+0,16 | 8,3+1,2 | 1,02+0,15 | 8,5+1,3 | 6,8+1,0 | 2,2+0,3 | 8,5+1,3 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 1,6+0,4 | 1,15+0,29 | 1,4+0,3 | 2,1+0,3 | 0,26+0,07 | менее 0,1 | менее 0,1 |  |
| Аммиак и аммоний ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,22+0,07 |  | 0,11+0,03 |  | 0,20+0,06 | 0,26+0,08 |  |  |
| сульфаты | 500 | Мг/дм куб | 6,8+0,8 |  | 4,8+0,5 |  | 12,6+1,4 | 11,3+1,2 |  |  |
| Нитраты | Не более 3 | Мг/дм куб | 0,61+0,12 |  | 0,62+0,12 |  | 0,44+0,09 | 0,19+0,04 |  |  |
| нитриты | 3 | Мг/дм куб | менее 0,003 |  | менее 0,003 |  | менее 0,003 | менее 0,003 |  |  |
| Бактериологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.coli | отсутствие | КОЭ/100смкуб. | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  |
| Обобщенные колиформные бактерии | отсутствие | КОЭ/100см.куб. | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  |
| Общее микробное число | не более 50 | КОЭ/См,куб, | 1,0х10° | 1,2х10° | 2,0х10° | 6,0х10° | 3,0х10° | 1,0х10° | 1,5х10° |  |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |