Днепровский территориальный комитет

| Пока+A3:P24атели | Норматив | Единицы измерения | Результаты исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сан Пин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.01.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1074-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.3.4.3. |  | Артскважина с.Днепровское | колонка с.Днепровское | водоразборный кран с.Днепровское ,ж/д ул.Первомайская .д.25 | Артскважина д.Хвощеватое | Колонка д.Хвощеватое | Артскважина д.Кожаново | Колонка д.Кожаново | Арскважина д.Ивановское | Колонка д.Ивановское | Артскважина д.Болшево | Колонка д.Болшево | Артскважина д.Мальцево | Колонка д.Мальцево | Арскважина д.Аносово | Колонка д.Аносово | Артскважина д.Домашенка | Колонка д.Домашенка |
| Органолептический ,количественный химический анализы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах20 град.С | 2 | балла | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 3,8+1,1 | 4,0+1,2 | 4,6+1,4 | 3,8+1,1 | 4,4+1,3 | 5,0+1,5 | 4,4+1,3 | 1,6+0,5 | менее 1 | 5,0+1,5 | 4,6+1,4 | 1,2+0,4 | 4,0+1,2 | 1,8+0,5 | 4,8+1,4 | 4,6+1,4 | 4,8+1,4 |
| мутность | 2,6 | Мг/дм куб. | 6,8+1,4 | 10,3+2,1 | 3,0+0,6 | 10,6+2,1 | 10,0+2,0 | 0,99+0,20 | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 | 15,6+2,2 | 11,2+2,2 | менее 0,5 | 0,53+0,11 | 14,9+3,0 | 14,0+2,8 | 14,0+2,8 | 14,4+2,9 |
| водородный показатель | 6,0-9,0 | Ед. | 7,41+0,20 | 7,11+0,20 | 7,11+0,20 | 7,30+0,20 | 7,05+0,20 | 7,34+0,20 | 7,12+0,20 | 7,21+0,20 | 7,00+0,20 | 7,29+0,20 | 7,14+0,20 | 7,12+0,9 | 7,13+0,20 | 7,33+0,20 | 7,09+0,20 | 7,20+0,20 | 7,08+0,20 |
| Общая жесткость | 7 | Мг-экв/дм куб | 6,4+1,0 | 8,4+1,3 | 8,5+1,3 | 4,4+0,7 | 8,7+1,3 | 5,7+0,8 | 8,6+1,3 | 4,0+0,6 | 8,3+1,2 | 6,6+1,0 | 8,7+1,3 | 5,5+0,8 | 8,5+1,3 | 5,4+0,8 | 8,7+0,3 | 6,4+1,0 | 8,5+1,3 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 3,0+0,5 | 2,9+0,4 | 1,15+0,29 | 1,6+0,4 | 2,9+0,4 | 0,77+0,19 | 0,23+0,06 | менее 0,1 | 0,12+0,03 | 3,7+0,6 | 6,5+1,0 | менее 0,1 | 0,13+0,03 | 3,6+0,5 | 3,6+0,5 | 3,6+0,5 | 3,0+0,4 |
| Аммиак и аммоний ион | 1,5 | Мг/дм куб | менее 0,1 |  |  | 0,12+0,04 |  | 0,13+0,04 |  | менее 0,1 |  | менее 0,1 |  | менее 0,1 |  | 0,12+0,4 |  | менее 0,1 |  |
| сульфаты | 500 | Мг/дм куб | 9,1+1,0 |  |  | 7,4+0,8 |  | 13,0+1,4 |  | 17,7+1,9 |  | 3,9+0,4 |  | 7,3+0,8 |  | 10,3+1,1 |  | 2,57+0,28 |  |
| Нитраты | Не более 3 | Мг/дм куб | 0,81+0,16 |  |  | 1,9+0,4 |  | 0,27+0,05 |  | 0,32+0,06 |  | 1,26+0,25 |  | 0,58+0,12 |  | 2,4+0,4 |  | 1,12+0,22 |  |
| нитриты | 3 | Мг/дм куб | 0,052+0,026 |  |  | 0,011+0,006 |  | 0,0031+0,0015 |  | 0,007+0,004 |  | 0,06+0,03 |  | 0,011+0,0026 |  | 0,006+0,003 |  | 0,011+0,005 |  |
| Бактериологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.coli | отсутствие | КОЭ/100смкуб. | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Обобщенные колиформные бактерии | отсутствие | КОЭ/100см.куб. | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Общее микробное число | не более 50 | КОЭ/См,куб, | 3,0х10° | 1,0х10° | 3,0х10° | 1,0х10° | 7,0х10° | 1,0х10° | 4,0х10° | 2,0х10° | 5,0х10° | 2,0х10° | 5,0х10° | 1,0х10° | 3,0х10° | 1,0х10° | 1,3х10° | 12,0х10° | 4,00х10° |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |