Общество с ограниченной ответственностью

«Энергетическая компания №1»

______________________________________________________________________________

ИНН 6732053869 КПП 673201001

214040 г.Смоленск, пр.М.Конева д. 29

Схема теплоснабжения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

Утверждаемая часть

(Актуализация на 2022 год)

г. Смоленск,

2021

Содержание

Введение	5

РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах сельского поселения	7

1.1.Анализ фактических темпов ввода жилья	9

1.2.Показатели существующего спроса на тепловую энергию	10

1.3.Прогнозы прироста площади строительных фондов	10

РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

РАЗДЕЛ 3 Существующие и  перспективные балансы теплоносителя	19

РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения	22

С учетом численности населения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области  развития централизованного теплоснабжения не предусматривается.	22

РАЗДЕЛ 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	23

РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	24

РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы  горячего водоснабжения	25

РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы	26

РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	28

РАЗДЕЛ 10 Решение по определению единой теплоснабжающей организации	29

РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	31

РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	32

РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также схемой водоснабжения и водоотведения	33

РАЗДЕЛ 14 Ценовые (тарифные) последствия	34

Библиографический список	35

Общие сведения

Актуализация схемы теплоснабжения проводилась на основании постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г (в редакции от 03.04.2018г) в 2021 году.

Актуализация Схемы теплоснабжения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области на 2022 год выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания №1».

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

# Введение

Днепровское сельское поселение,  является одним из 6-ти аналогичных сельских административно-территориальных образований (поселений) Новодугинского муниципального района Смоленской области, центром соответствующей сельской системы расселения.

Село Днепровское, являющееся административным центром поселения, расположено в 95 км к западу от пгт. Новодугино, административного центра Новодугинского муниципального района, и в 150 км к северо-востоку от г. Смоленска в долине р. Днепр, берущей свое начало в Сычевском районе (Валдайская возвышенность), граничащем с Днепровским СП на севере. Ближайшая железнодорожная платформа «Новодугинская» находится в 25 км от с. Днепровское в пгт. Новодугино.

На севере граница Днепровского СП совпадает с границей между Сычевским и Новодугинским МР Смоленской области, на востоке и юго-востоке – совпадает с границей Извековского СП Новодугинского МР Смоленской области, на юго-западе – с границей между Холм-Жирковским и Новодугинским МР Смоленской области, на северо-западе – с границей между Тверской областью и Новодугинским МР Смоленской области.

В состав Днепровского СП входит 66 сельских населенных пунктов (далее – СНП): село Днепровское, деревни Азарово, Акулово, Аленино, Алтухино, Аносово, Безымянка, Болшево, Бубны, Василево, Вязовец, Городок, Горожанское, Дикое, Домашенка, Жегулино, Зилово, Ивановское, Игнатиха, Ильюшкино, Камышкино, Караваево, Кожаново, Копытово, Корнеево, Коробово, Кочерово, Крупениха, Кузнецово, Кузьмино, Лашутиха, Леоново, Леуздово, Ляпуново, Мальцево, Мольно, Нероново, Никулинка, Новое Камынино, Новое Лысково, Панское, Паршино, Паршуково, Печеничено, Постниково, Починки, Савино, Сельцо, Семенково, Слепцово, Соврасово, Спас, Старое Камынино, Старое Лысково, 7 Степанково, Сумароково, Тишино, Торопово, Уследнево, Устиниха, Хвощеватое, Хонюки, Шевандино, Шелухино, Чиркино, поселок Аносовского Льнозавода.

В соответствии СП 131.1330.2012 «Строительная климатология» климатические характеристики:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 (расчётная для проектирования отопления) - 27 ºС;

- средняя температура за отопительный период -2,8 ºС;

- продолжительность отопительного периода – 217 день.

РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах сельского поселения

По состоянию  на 01.01.2020 года численность постоянного населения Днепровского с/п,Новодугинского района Смоленской области составляет 1523 человека (данные Росстат Смоленской области).

В таблице ниже представлена численность населения поселения в динамике 2011-2019 года

| Численность населения в сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016[ | 2017 |
| 1793 | ↘1760 | ↘1701 | ↘1653 | ↘1630 | ↘1602 | ↘1587 |
| 2018 | 2019 |  |  |  |  |  |
| ↘1554 | 1523 |  |  |  |  |  |

Существующий жилой фонд в населенных пунктах на территории Днепровского СП составляет ориентировочно 52,8 тыс.кв.м общей площади, а средняя жилая обеспеченность 28 составляет 28,6 кв.м/чел. Объем ветхого и аварийного жилого фонда (с износом около 78 %) ориентировочно оценивается в 9,5 тыс.кв.м. (18,0 % от существующего жилого фонда).

Степень инженерного благоустройства жилого фонда на территории Днепровского СП характеризуется следующими показателями: водопроводом оборудовано 21,4% жилого фонда; канализацией –17,6%; централизованным отоплением – 15,3%; природным газом – 0%; горячим водоснабжением – 1,4%.

Централизованное теплоснабжение в с.Днепровском представлено блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания МКОУ «Днепровская средняя общеобразовательная школа» в с. Днепровское Новодугинского района Смоленской области (эксплуатирующая организация – ООО «Энергетическая компания №1») .

Данная котельная теплоснабжает здания МКОУ «Днепровская средняя общеобразовательная школа», а также жилой дом по ул.Первомайская д.25.

На срок до 2025 г. согласно генеральному плану новое строительство прогнозируется в объеме около 3,0 тыс.кв.м; снос аварийного и ветхого жилого фонда – около 2,0 тыс.кв.м.

Жилой фонд всего составит около 56,5 тыс.кв.м. Средняя жилая обеспеченность – 33,8 кв.м/чел.

В сельской местности реализация муниципальной целевой программы предполагает также значительное увеличение объемов строительства. Достижение этого показателя возможно в основном за счёт реконструкции существующей застройки и освоения для строительства отдельных свободных участков, а также обусловлено принятым демографическим прогнозом, согласно которому численность сельского населения даже при оптимистическом варианте развития сократится, что соответственно повысит жилищную обеспеченность.

Теплоснабжение вновь построенных объектов капитального строительства предполагается индивидуальным (газовое, печное либо электроотопление).

При строительстве (либо реконстркции объектов капитального строительства в непосредственной близости (до 150 -250м удаленности) от блочно модульной газовой котельной с.Днепровская ул.Первомайская вблизи д.27

1.1.Анализ фактических темпов ввода жилья

По факту ввод новых площадей не соответствует запланированному в Генеральном плане. Ввод новых площадей, отапливаемых от централизованного теплоснабжения отсутствует.

Жилые зоны развиваются на землях всех 41 сохраняемых СНП с зарегистрированным по месту жительства населением.

Остается под сомнением сохранение и дальнейшее развитие населенных пунктов без постоянного населения (25 из 66 СНП). При градостроительном зонировании для разработки правил землепользования и застройки СНП Днепровское, Болшево, Печеничено, Хвощеватое жилые зоны дифференцируются на зоны для индивидуальной жилой застройки (Ж-1) и для малоэтажной смешанной жилой застройки до 3 этажей (Ж-2).

1.2.Показатели существующего спроса на тепловую энергию

В Днепровском с/п Новодугинского района Смоленской области преобладает индивидуальная система теплоснабжения.

Основным топливом является природный газ, дрова, электрическая энергия.

В перспективе в срок реализации схемы теплоснабжения предполагается перевод на индивидуальное газовое отопление жилого дома в с.Днепровское по ул.Первомайская д.25

.

1.3.Прогнозы прироста площади строительных фондов

Вновь построенные жилые дома будут иметь индивидуальное газовое теплоснабжение.

РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

В 2017 году ООО «Энергетическая компания №1» за счет собственных средств построила блочно-модульную котельную в районе вместо ранее существовавшей электрокотельной МКОУ «Днепровской СШ».

Данная котельная осуществляет теплоснабжения зданий МКОУ «Днепровской СШ» и жолого дома по ул. Первомайская д.25.

Согласно проекта в котельной установлено три водогрейных котла Logamax plus GB162-100 фирмы Buderus мощностью 100 кВт каждый. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителю осуществляется трёхходовым клапаном.

Технические параметры котлоагрегатов котельной по адресу: с.Днепровское, ул.Первомайская вблизи д. 27

| № п/п | Марка котлоагрегата | Тип (водогрейный, паровой) | Вид топлива | КПД брутто (%) | Мощность (Гкал/час.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Logamax plus GB162-100 | водогрейный | газ | 96 | 0,086 | 2017 |
| 2 | Logamax plus GB162-100 | водогрейный | газ | 96 | 0,086 | 2017 |
| 3 | Logamax plus GB162-100 | водогрейный | газ | 96 | 0,086 | 2017 |

В связи с низким качеством исходной воды на котельной предусмотрена система водоподготовки в составе:

1) Сетчатый фильтр, затем механические фильтры тонкой очистки;

2) Обезжелезивание;

3) Одноступенчатое Na-катионирование;

4) Химическое обескислораживание и коррекция Ph путем дозирования комплексонов.

Все установки работают в полностью автоматическом режиме. Режим работы непрерывный.

Учет количества вырабатываемой тепловой энергии и количества теплоносителя  осуществляется электромагнитным теплосчетчиком ТЭМ-104.

Теплосчетчик осуществляет автоматическое измерение:

- расхода теплоносителя в трубопроводах системы;

- температуры теплоносителя;

- избыточного давления теплоносителя;

- времени наработки при поданном напряжении питания;

- времени работы в зоне ошибок;

Вычисление:

- разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

- потребляемой тепловой мощности;

- объема теплоносителя, протекшего по трубопроводам;

- потребленного количества теплоты.

Технические параметры насосной группы и ХВО котельной по адресу: с.Днепровское, ул.Первомайская вблизи д. 27

| № п/п | Наименование оборудования | Уровень напряжения | Участие в выработке или передаче | Мощность оборудования (кВт) | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Насос внутреннего контура | НН | выработка | 0,75 | Wilo IPL 35/105-0,75/2 |
| 2 | Насос сетевой | НН | передача | 2,2 | Wilo IL 32/150-2,2/2 |
| 3 | Насос подпиточный | НН | выработка | 0,55 | Wilo MVI 104/ PN 16 3~ |
| 4 | Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания | НН | передача | 0,1 | АКВАФЛОУ FF 020/А-77 |
|  | Автоматическая установка умягчения | НН | передача | 0,04 | АКВАФЛОУ SR 020/2-73 |
| 5 | Дозатор комплексонов | НН | передача | 0,012 | АКВАФЛОУ DC SP61506 |

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории с/п. В настоящее время для обеспечения их тепловой нагрузки применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ): газовые котлы, электрокотлы и печное отопление.

Согласно информации теплоснабжение проектируемой коттеджной застройки предполагается локальное от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа при помощи газа или электроэнергии.

Погодовое планирование индивидуальной застройки будет осуществлен по мере финансовых возможностей владельцев.

Отключение потребителей не предполагается, снижение тепловой нагрузки потребителей в результате проведения капитального ремонта зданий или реализации мероприятий по энергосбережению не учитывается.

Баланс существующих и планируемых источников теплоты приведены ниже в таблицах

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки приведены в Баланс тепловой энергии по БМК по ул.Первомайская вблизи д.27е ниже.

Согласно п. 30 Гл. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки.

Баланс тепловой энергии по БМК по ул.Первомайская вблизи д.27

с 2017 по 2021 годы, учтенный при формировании тарифа на тепловую энергию

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Энергетическая компания № 1" | Котельная по ул. Первомайская с Днепровское | 456 | 6 | 462 | 5 | 467 |
|  | ВСЕГО | 456 | 6 | 462 | 5 | 467 |

В связи с тем, что фактические температуры наружного воздуха отличались от расчетных фактический баланс тепловой энергии за 2017-2021 не соответствует расчетному, заложенному при формировании тарифа.

В таблицах ниже представлен фактический баланс тепловой энергии за  2017-2020 годы.

На основании фактического баланса за 2017-2020 годы в таблице ниже представлен баланс на 2022 и последующие годы.

Фактический отпуск тепловой энергии факт 2017 года

|  |  | ИТОГО | март (частично) | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) |  | 230,268 | 24,714 | 43,177 | 39,251 | 50,412 | 66,183 |
| Расход тепловой энергии на СН котельной (Гкал) |  | 4,957 | 0,532 | 0,929 | 0,845 | 1,085 | 1,425 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал) |  | 225,311 | 24,182 | 42,248 | 38,406 | 49,327 | 64,758 |
| Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) |  | 4,195 | 1,018 | 0,463 | 0,717 | 0,928 | 1,069 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) |  | 221,116 | 23,164 | 41,785 | 37,689 | 48,399 | 63,689 |
|  | финансируемые из бюджетов всех уровней |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 198,751 | 19,969 | 38,59 | 34,494 | 45,204 | 60,494 |
|  | в том числе по приборам учета |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 22,365 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |
|  | отопление | 22,365 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |

Фактический отпуск тепловой энергии факт 2018 года

|  |  |  | ИТОГО | январь | февраль | март | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) |  |  | 370,925 | 54,443 | 70,099 | 60,462 | 35,257 | 34,399 | 50,033 | 66,232 |
| Расход тепловой энергии на СН котельной (Гкал) |  |  | 3,673 | 0,539 | 0,694 | 0,599 | 0,349 | 0,341 | 0,495 | 0,656 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал) |  |  | 367,252 | 53,904 | 69,405 | 59,863 | 34,908 | 34,058 | 49,538 | 65,576 |
| Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) |  |  | 6,294 | 1,069 | 1,03 | 1,018 | 0,463 | 0,717 | 0,928 | 1,069 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) |  |  | 360,958 | 52,84 | 68,38 | 58,85 | 34,45 | 33,341 | 48,610 | 64,507 |
|  | финансируемые из бюджетов всех уровней |  | 338,593 | 49,64 | 65,18 | 55,65 | 31,25 | 30,146 | 45,415 | 61,312 |
|  |  | отопление | 338,593 | 49,640 | 65,180 | 55,650 | 31,250 | 30,146 | 45,415 | 61,312 |
|  |  | в том числе по приборам учета | 338,593 | 49,640 | 65,180 | 55,650 | 31,250 | 30,146 | 45,415 | 61,312 |
|  | население |  | 22,365 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |
|  |  | отопление | 22,365 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |

Фактический отпуск тепловой энергии факт 2019 года

|  |  | ИТОГО | январь | февраль | март | апрель | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) |  | 332,175 | 75,285 | 52,260 | 46,208 | 24,342 | 7,915 | 28,138 | 45,881 | 52,872 |
| Расход тепловой энергии на СН котельной (Гкал) |  | 7,151 | 1,621 | 1,125 | 0,995 | 0,524 | 0,170 | 0,606 | 0,988 | 1,138 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал) |  | 325,024 | 73,664 | 51,135 | 45,213 | 23,818 | 7,745 | 27,532 | 44,893 | 51,734 |
| Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) |  | 6,329 | 1,069 | 1,03 | 1,018 | 0,463 | 0,035 | 0,717 | 0,928 | 1,069 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) |  | 318,695 | 72,595 | 50,105 | 44,195 | 23,355 | 7,71 | 26,815 | 43,965 | 50,665 |
|  | финансируемые из бюджетов всех уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 296,33 | 69,4 | 46,91 | 41 | 20,16 | 7 | 23,62 | 40,77 | 47,47 |
|  | в том числе по приборам учета | 296,33 | 69,4 | 46,91 | 41 | 20,16 | 7 | 23,62 | 40,77 | 47,47 |
|  | население | 22,365 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 0,71 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |
|  | отопление | 22,365 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 0,71 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |

Фактический отпуск тепловой энергии факт 2020 года

|  |  | ИТОГО | январь | февраль | март | апрель | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) |  | 348,398 | 63,745 | 56,427 | 48,764 | 34,398 |  | 34,065 | 48,974 | 62,024 |
| Расход тепловой энергии на СН котельной (Гкал) |  | 7,500 | 1,372 | 1,215 | 1,050 | 0,740 |  | 0,733 | 1,054 | 1,335 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал) |  | 340,898 | 62,373 | 55,212 | 47,715 | 33,658 | 0,000 | 33,332 | 47,919 | 60,689 |
| Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) |  | 6,2940 | 1,069 | 1,03 | 1,018 | 0,463 |  | 0,717 | 0,928 | 1,069 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) |  | 334,604 | 61,304 | 54,182 | 46,697 | 33,195 | 0,000 | 32,615 | 46,991 | 59,620 |
|  | финансируемые из бюджетов всех уровней | 312,239 | 58,109 | 50,987 | 43,502 | 30,000 | 0,000 | 29,420 | 43,796 | 56,425 |
|  | отопление | 312,239 | 58,109 | 50,987 | 43,502 | 30,000 |  | 29,420 | 43,796 | 56,425 |
|  | в том числе по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 22,365 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |  | 3,195 | 3,195 | 3,195 |
|  | отопление | 22,365 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |  | 3,195 | 3,195 | 3,195 |

Фактический отпуска с апреля до 2017 по декабрь 2017 - 191,562 Гкал

Фактический отпуск за 2018 год-360,958Гкал

Фактический отпуск за 2019 год-318,695Гкал

Фактический отпуск по апрель 2020 года – 180,234Гкал

Среднеарифметическое значение за период  с апреля 2017 по апрель 2020 года полезного отпуска  - 334,604Гкал

Структура теплового баланса на 2022 и последующие годы исходя из фактических среднеарифметических значений предыдущих годов

|  |  | ИТОГО | январь | февраль | март | апрель | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) |  | 348,397 | 63,745 | 56,427 | 48,764 | 34,398 | 0 | 34,065 | 48,974 | 62,024 |
| Расход тепловой энергии на СН котельной (Гкал) |  | 7,499 | 1,372 | 1,215 | 1,05 | 0,74 | 0 | 0,733 | 1,054 | 1,335 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал) |  | 340,898 | 62,373 | 55,212 | 47,715 | 33,658 | 0 | 33,332 | 47,919 | 60,689 |
| Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) |  | 6,9 | 1,069 | 1,069 | 1,03 | 1,018 | 0 | 0,717 | 0,928 | 1,069 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) |  | 334,604 | 61,304 | 54,182 | 46,697 | 33,195 | 0 | 32,615 | 46,991 | 59,62 |
|  | финансируемые из бюджетов всех уровней | 312,239 | 58,109 | 50,987 | 43,502 | 30 | 0 | 29,42 | 43,796 | 56,425 |
|  | отопление | 312,239 | 58,109 | 50,987 | 43,502 | 30 | 0 | 29,42 | 43,796 | 56,425 |
|  | в том числе по приборам учета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | население | 22,365 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 0 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |
|  | отопление | 22,365 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 0 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |

РАЗДЕЛ 3 Существующие и  перспективные балансы теплоносителя

В с.Днепровское на БМК по ул.Первомайская запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из водопровода, которая предварительно накапливается в бак накоитель. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

В соответствии со СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Error: Reference source not foundе ниже

| Затраты энергоснабжающей организации на воду |  |  |
| --- | --- | --- |
| На выработку |  |  |
| Показатели | Единица измерения | Период регулирования |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 348,40 |
| Расход воды, необходимый для выработки тепловой энергии | м3 | 16,62 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 87,73 |
| Стоимость воды | руб. | 1 458,07 |
| Количество стоков | м3 | 21,52 |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 73,29 |
| Стоимость стоков | руб. | 1 576,86 |
| Итого вода на технологические нужды | руб. | 3 034,93 |
| Удельный расход воды на 1 Гкал | м3/Гкал | 0,048 |
| На передачу |  |  |
| Показатели | Единица измерения | Период регулирования |
| Передано тепловой энергии | Гкал | 340,90 |
| Расход воды, необходимый для передачи тепловой энергии | м3 | 40,07 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 87,73 |
| Стоимость воды | руб. | 3 515,59 |
| Удельный расход воды на 1 Гкал | м3/Гкал | 0,118 |

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 определена перспективная подпитка тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок в номинальном и аварийном режимах остаются такими же .

РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

С учетом численности населения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области  развития централизованного теплоснабжения не предусматривается.

РАЗДЕЛ 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Площадки нового строительства, запланированного на расчётный срок, попадают в зону индивидуального теплоснабжения.

На расчетный срок реализации схемы подразумевается перевод на индивидуальное теплоснабжение жилого дома по ул.Первомайская д.25.

РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложений по строительству тепловых сетей от котельной от БМК по адресу: Смоленская область, Новодугинский район, Днепровское с/п, ул.Первомайская, вблизи. д.27 на предложенный срок не запланировано.

Граница балансовой и эксплуатационной ответственности

Рисунок  – Принципиальная схема тепловых сетей от БМК по адресу: Смоленская область, Новодугинский район, Днепровское с/п, ул.Первомайская, вблизи. д.27

РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы  горячего водоснабжения

В связи с тем, что в Днепровском с/п  существует и функционирует закрытая система теплоснабжения, которая является наиболее оптимальной с точки зрения технико-экономических параметров, предложений по переводу открытых систем в закрытые не имеется.

Проектирование новых источников теплоснабжения и тепловых сетей также предполагается в разрезе закрытых систем теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы

Топливный баланс является комплексным материальным балансом, охватывающим совокупность взаимозаменяемых топливных ресурсов.

Данный баланс увязывает в единое целое частные балансы различных видов топлива, дает характеристику общего объема, распределения и использования.

Основной вид топлива для БМК по ул.Первомайская  – природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа согласно предоставленным данным 8027 ккал/м3 (0,008027 Гкал/м3). Резервное топливо отсутствует.  Перспективные топливные балансы по периодам приведены в Error: Reference source not foundе ниже.

Перспективные топливные балансы на период 2022-2030г.

| Период | 2022-2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Выработка, Гкал | Вид топлива | Годовой расход топлива, тыс.м3 | Годовой расход топлива, тут |
| БМК по ул.Первомайская д.27 | 348,4 | природный газ | 45,2 | 52,15 |

РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

31.03.2017 года ООО «Энергетическая компания №1» ввела в эксплуатацию  (поставила на бухгалтерский учета) после проведенных пусконаладочных работ следующее недвижимое имущество (БМК по ул.Первомайская вблизи д.27):

| Наименование имущества | Начальная балансовая стоимость (дата ввода в эксплуатацию 31 марта 2017 года) без НДС | амортизация (руб/год) | Стоимость по состоянию на 01.01.2018 | Стоимость по состоянию на 01.01.2019 | Стоимость по состоянию на 01.01.2020 | Стоимость по состоянию на 01.01.2021 | Стоимость по состоянию на 01.01.2022 | Стоимость по состоянию на 01.01.2023 | Стоимость по состоянию на 01.01.2024 | Стоимость по состоянию на 01.01.2025 | Стоимость по состоянию на 01.01.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть водоотведения (наружное) | 91562,11 | 6104,16 | 86475,31 | 80371,15 | 74266,99 | 68162,83 | 62058,67 | 55954,51 | 49850,35 | 43746,19 | 37642,03 |
| Сеть водоснабжения (наружное) | 104530,03 | 10452,96 | 95819,23 | 85366,27 | 74913,31 | 64460,35 | 54007,39 | 43554,43 | 33101,47 | 22648,51 | 12195,55 |
| Сеть газоснабжения (наруж) | 218238,28 | 21823,80 | 200051,78 | 178227,98 | 156404,18 | 134580,38 | 112756,58 | 90932,78 | 69108,98 | 47285,18 | 25461,38 |
| Сеть тепловая | 562014,35 | 80287,80 | 495107,85 | 414820,05 | 334532,25 | 254244,45 | 173956,65 | 93668,85 | 13381,05 | 0,00 | 0,00 |
| Сеть электроснабжения (наруж) | 144057,64 | 14405,76 | 132052,84 | 117647,08 | 103241,32 | 88835,56 | 74429,80 | 60024,04 | 45618,28 | 31212,52 | 16806,76 |
| Блочно-модульная котельная | 4724227,60 | 944845,52 | 3936856,33 | 2992010,81 | 2047165,29 | 1102319,77 | 157474,25 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 5844630,01 | 1077920,00 | 4946363,34 | 3868443,34 | 2790523,34 | 1712603,34 | 634683,34 | 344134,61 | 211060,13 | 144892,40 | 92105,72 |

РАЗДЕЛ 10 Решение по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне

своей деятельности.

В с.Днепровском основной теплоснабжающей организацией является ООО «Энергетическая компания №1».

РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Развитие системы теплоснабжения поселений не  предусматривается, в связи с чем перераспределение тепловой нагрузки между источниками не рассматривается.

РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также схемой водоснабжения и водоотведения

В связи с отсутствием строительства перспективных централизованных источников теплоснабжения данный раздел не разрабатывается.

РАЗДЕЛ 14 Ценовые (тарифные) последствия

В связи с отсутствием строительства перспективных централизованных источников теплоснабжения данный раздел не разрабатывается.

Библиографический список

- Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.

- Методические указания по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

- Топливный баланс 2017-2020гг.

- Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил организации теплоснабжения".

- Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- СО 153-34.17.469-2003. Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4.0 МПа  включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115С.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных.

- Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий. К Cводу правил по проектированию и строительству городских тепловых сетей, разрабатываемых в развитие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».