|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области В.В. Иванов «30» декабря 2013 года |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения

сельского посления НОВОДУГИНО

СМОЛЕНСКОГО мунипального района

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

До 2035 года

Общественные слушания проведены

«11» декабря 2013 года

Протокол  от «11»декабря 2013 года

- Оглавление

Введение

1. Общая часть

2. Существующее состояние теплоснабжения

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

2.2.1. Индивидуальное квартирное отопление.

2.3. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии.

2.4. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

3. Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения (прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию).

3.1. Генеральный план развития территории поселения.

3.2. Типология развития жилищного строительства.

3.3. Типология строительства общественного фонда.

3.4. Типология развития и размещения производственных объектов.

3.5. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления.

3.5.1. Общие положения.

3.5.2. Прогноз спроса на тепловую мощность за счет строительства новых зданий и капитального ремонта жилых зданий.

4. Направление развития теплоснабжения поселения.

4.1. Общие положения.

4.2. Направление развития теплоснабжения.

5. Предложения для развития систем теплоснабжения поселения.

5.1. Основные условия, принятые при разработке предложений.

5.2. Предложения и рекомендации по развитию схемы теплоснабжения.

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Сельского поселения Новодугино является Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

# Общая часть

Сельское поселение Новодугино входит в состав Смоленского муниципального района Смоленской области. Карта и местоположение сельского поселения в составе субъекта приведена в Приложении № 1.

МО Новодугинское сельское поселение расположено в северо-восточной части Смоленской области (в 205 км от г. Смоленска) в Новодугинском районе на Смоленской возвышенности. Планируемая территория располагается на западном склоне Смоленско-Московской возвышенности, являющейся частью Среднерусской возвышенности. Территория МО полностью располагается на водоразделе между рек Вазуза и Касня (правого притока р.Вазуза).

МО Новодугинское сельское поселение с севера граничит с Сычёвским районом, с запада – с Извековским сельским поселением, с юга – с Высоковским и Капустинским сельскими поселениями и на востоке – с Тёсовским сельским поселением. В 3 км от села проходит автодорога Р-134 («Старая Смоленская дорога»). Также через село Новодугино проходит железная дорога «Вязьма-Ржев» (станция  с.Новодугино), что играет немало важную роль в специфике МО. Транспортная доступность между Новодугинским сельским поселением и областным центром составляет 205 км.

В состав сельского поселения входят с. Новодугино (районный центр) и 28 деревень:

д. Балаево,

д. Андрониха,

д. Асеково,

д. Бурцево,

д. Васьково,

д. Дуботёрово,

д. Заднее,

д. Зубцово,

д. Изосимиха,

д. Карцево,

д. Княжино,

д. Коленово,

д. Копариха,

д. Корнево,

д. Котово,

д. Кулигино,

д. Куркино,

д. Любуша,

д. Никитиха,

д. Перчиха,

д. Подовражное,

д. Рябинки,

д. Селище,

д. Семенчиха,

д. Слизнёво,

д. Томилиха,

д. Чернецы,

д. Чубарово:

Административным центром сельского поселения является село Новодугино (Приложение №2).

Краткая характеристика сельского поселения

Численность населения в населенных пунктах поселения.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Число хозяйств | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Новодугино | 3586 | 3608 |
| 2 | Деревня Балаево | - | - |
| 3 | Деревня Андрониха | - | - |
| 4 | Деревня Асеково | 4 | 7 |
| 5 | Деревня Бурцево | 266 | 248 |
| 6 | Деревня Васьково | - | - |
| 7 | Деревня Дуботерово | - | - |
| 8 | Деревня Заднее | - | - |
| 9 | Деревня Зубцово | 10 | 10 |
| 10 | Деревня Изосимиха | 1 | 8 |
| 11 | Деревня Карцево | 4 | 3 |
| 12 | Деревня Княжино | 126 | 125 |
| 13 | Деревня Коленово | 4 | 4 |
| 14 | Деревня Копариха | 3 | 11 |
| 15 | Деревня Корнево | 1 | 1 |
| 16 | Деревня Котово | 5 | 5 |
| 17 | Деревня Кулигино | 18 | 16 |
| 18 | Деревня Куркино | - | - |
| 19 | Деревня Любуша | - | - |
| 20 | Деревня Никитиха | 13 | 10 |
| 21 | Деревня Перчиха | 39 | 16 |
| 22 | Деревня Подовражное | 4 | 4 |
| 23 | Деревня Рябинки | 207 | 196 |
| 24 | Деревня Селище | 167 | 160 |
| 25 | Деревня Семенчиха | 3 | 5 |
| 26 | Деревня Слизнево | 10 | 17 |
| 27 | Деревня Томилиха | 12 | 14 |
| 28 | Деревня Чернецы | 9 | 9 |
| 29 | Деревня Чубарово | - | - |
|  | ИТОГО | 4422 | 4477 |

Общая численность населения — 5083 человека.

Для осуществления жилищного строительства  и строительства объектов общественно-делового и производственного назначения генеральным планом изменяются границы сельских населенных пунктов с включением земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земель сельской администрации.

Территория МО Новодугинское сельское поселение характеризуется в целом компактной планировочной структурой, но осложнена прохождением по территории поселения  веткой железной дороги, а также территориально - географическими факторами – мало организованным расположением населённых пунктов поселения.

Территория в пределах МО Новодугинское СП составляет 18420 га. Согласно данным по замерам на опорном плане (здесь и далее приведены замеры на опорном плане),  застроенная территория  (населённых пунктов) занимает 1446.9 га или 7.9 % от всей территории поселения

В пределах застроенной части населённых выделяется селитебная территория, промышленно-коммунальная, транспортная территория.

Селитебная часть населённых пунктов поселения включает в себя, в основном, кварталы жилой застройки. Это усадебная застройка с. Новодугино и других населённых пунктов поселения. Это также кварталы двухэтажной застройки в с. Новодугино. На территории селитебной зоны размещены общественно-деловые зоны, а также -   дисперсно - отдельные коммунальные площадки. Площадь селитебной территории составляет  около 60 % от всей территории  селитебной части.

Промышленные и коммунально – складские зоны расположены, в основном, на территориях, примыкающих к железной дороге с. Новодугино. Отдельные коммунальные площадки входят в состав селитебных территорий. Коммунальные зоны большей частью не имеет обустроенных и озелененных санитарно – защитных зон. В основном, в СЗЗ предприятий размещены устройства внешнего и поселкового транспорта, жилая застройка, гаражи и коммунальные объекты.

Площадь промышленных зон  составляет около 15 % поселковой территории.

Транспортные зоны включают в себя устройства внешнего транспорта, размещенные в пределах полосы отвода железной дороги.

Площадь транспортной зоны 40 га или 0.02 % от территории поселения.

В основном, в застроенной части населённых пунктов расположены рекреационные территории. Вне пределов застроенной части сёл, но в пределах границ поселения расположены кладбища и территории сельскохозяйственного назначения, выступающие в качестве резерва жилой застройки.

Рекреационные территории представлены водоохранными зонами рек Держа и Любушка. Отсутствие системы организованных зеленых насаждений в пределах селитебных территорий являются одним из недостатков планировочной структуры поселения. Этот недостаток не компенсируется наличием пространных рекреационных зон за пределами застроенной части населённых пунктов.

Площадь рекреационных территорий 59,2 га или  0.03 % поселковой территории, в том числе

- рекреационная зона русел р. Держа и Любушка;

Территории сельскохозяйственного использования занимают 13432 га – это выпасы, земли, требующие рекультивации и т.д.

Земли под водными объектами – это территории под прудами, руслом р. Держа и Любушка. Они составляют 20,3 га или 0,001 % территории поселения.

Генеральным планом Новодугинского сельского поселения устанавливается следующий перечень функциональных зон:

Жилые зоны

Всего жилые зоны занимают 868 га.

Зона малоэтажной застройки включает в себя преимущественно застройку индивидуальными жилыми домами – 860 га.

Зона двухэтажной жилой застройки занимает 12.5 га. Это кварталы 3-5 – этажных жилых домов с. Новодугино.

Общественно – деловые зоны

Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых

преимущественно застройкой общественно – делового назначения. Зона общественно – деловой застройки занимает 8,5 га.

В нее включены зоны торговых и коммерческих объектов, зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения, зоны средних специальных учебных заведений, зона спортивных сооружений, зона школьных участков, которая не выделена  в общий баланс, поскольку включена в состав жилых зон.

Производственные и коммунальные зоны

Производственные и коммунальные зоны выделены на территории объектов коммунальной инфраструктуры, складских, объектов производственного назначения в соответствии с данными о наличии и составе таких объектов, предоставленными МО Новодугинское, а также Территориальным отделом №3 УФАКОН по Смоленской области. На основе этих данных производилось отнесение промышленных и коммунальных объектов к тем или иным классам опасности, что также легло в основу схемы планировочных ограничений.

Производственные зоны занимают 146 га. В их числе также коммунальные зоны. Это как объекты, расположенные в пределах промплощадок – в районе железной дороги, так и те, которые размещаются в структуре селитьбы.

Как было отмечено выше, часть коммунальных площадок дисперсно расположена среди жилых кварталов.

В целом, коммунальные зоны во многом не упорядочены, включают в себя множество неудобий, не упорядочена также система внутренних проездов, инженерных коммуникаций.

Рекреационные зоны

Зоны парков и скверов включают в себя 2,6 га – это зелёные насаждения поселения. Зона лесонасаждений – это древесно-кустарниковая растительность, рассредоточенная по территории поселения. Она составляет 3500 га.

Зона спортивных сооружений – это: существующий стадион,  спортивные площадки,  входящие в зону парков и скверов.  Она составляет 1,8 га.

Зоны сельскохозяйственного назначения

К зонам сельскохозяйственного назначения отнесены территории, занятые сенокосами и выпасами. Они составляют 13432 га. К ним также относятся земли, занятые садовыми участками.

Неучтенные территории сельскохозяйственного назначения (для других целей) занятые выпасами, лугами, землями, требующими рекультивации. Эти земли, в основном, заняты озелененными участками, в том числе и посадками – самосевом, но требующие той или иной степени организации.

Зоны спецназначения

Земли спецназначения в Новодугинском МО составляют 30 га.

Зоны транспорта

Земли транспорта в Новодугинском МО представлены территориями автомобильного и железнодорожного транспорта. Их площадь составляет 40,8 га.

Зоны водного фонда

Территории  водного фонда в поселении представлены речками Держа и Любушка.  Они составляют 20,3 га.

Зоны гослесфонда

Территории гослесфонда в пределах Новодугинкого МО представлены, в основном, существующими лесонасаждениями. Они составляют 3500 га.

Генеральным планом Новодугинского сельского поселения определено следующее функциональной использование функциональных зон (по видам):

1. Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) жилыми домами, жилыми домами блокированного типа  и малоэтажными многоквартирными жилыми домами в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, хозяйственных построек, личных подсобных хозяйств, огородов  и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

2. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зоне допускается размещение жилой застройки в объемах, не препятствующих реализации общественно-деловой функции.

3. Рекреационные зоны

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон и сельскохозяйственной деятельности. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны. В рекреационно-природных территориях допускается осуществление сельскохозяйственной деятельности (сенокошение, выпас скота, огородничество) строительство капитальных объектов не допускается.

4. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения дачных хозяйств, садоводств и огородов, сенокосов, пастбищ,  а также производственных объектов сельскохозяйственного назначения, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

5. Производственные зоны

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности в соответствии с санитарной классификацией, указанной в наименованиях зон, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. В производственных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, складов и иных подобных объектов, связанных с обеспечением деятельности расположенных на территории зоны промышленных объектов. В производственных зонах также допускается размещение объектов общественно-деловой застройки в объемах, не препятствующих реализации производственной функции.

6. Зоны размещения объектов капитального строительства местного значения

Зоны предназначены для размещения автодорог общего пользования улично-дорожной сети, объектов транспорта и инженерной инфраструктуры, складов, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

7. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, территорий складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

В соответствии с СНиП 23-01-99 приводится краткое описание климатических характеристик, принимаемых для проектирования теплозащиты зданий, систем отопления и вентиляции.

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – (минус) 27 С;

- средняя температура отопительного периода – (минус) 2,8 С;

- продолжительность отопительного периода 215 суток;

- Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, 87 %;

- Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, 86 %;

- Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – южное;

- Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С – 4,4 м/с.

В соответствии требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» особенных условий для проектирования тепловых сетей нет.

Особые условия для проектирования тепловых сетей:

- сейсмичность – нет;

- вечная мерзлота – нет;

- подрабатываемые – нет;

- биогенные или илистые – нет.

# Существующее состояние Теплоснабжения

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории сельского поселения Новодугино в селе Новодугино  действует изолированная система теплоснабжения, образованная на базе газовой котельной № 1 «ЦРБ» находящейся в эксплуатации и на обслуживании Вяземского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

Сведения по котельной и тепловым сетям представлены в таблице.

| Сведения по котельной и тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местоположение котельной | Наименование сооружения | Год постройки | Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность трассы, м | % износа |
| село Новодугино | котельная № 1 «ЦРБ» | 2006 (установка котлов) | ------ | ------ | ------ | 68 |
|  | теплотрасса (трубопровод в 2-х трубном исполнении) |  | сталь | 159, 133, 108, 89, 76, 57, 48 | 2987 | 68 |

Котельная № 1 «ЦРБ» изолированной системы теплоснабжения выполняет функции ЦТП и поэтому тепловые сети состоят из 2-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя)  для целей отопления потребителей Приложение №3.  Общая протяженность сетей подземной теплотрассы составляет 2987,83 пог.м. Трубопроводы проложены бесканальным, канальным и воздушным способом.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя  при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха  (принято по средней температуре  самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной – (минус) 29 С) равна – (минус) 27 С (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 95-70 С).

Топливо, используемое котельной, - газ. Резервным топливом является мазут. Система теплоснабжения закрытая. Котлы смонтированные в котельной «Турботерм 1100» водогрейные, 2 шт.

Также на территории поселения сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы вне зоны действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории поселения. Основное строительство на территории сельского поселения осуществлялось одно- двухэтажными зданиями с деревянными стенами из бруса и обеспечение их теплоснабжением осуществлялось от индивидуальных котлов (печей).

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованной системы теплоснабжения села  Новодугино осуществляет Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго». К тепловым сетям котельной № 1 «ЦРБ», эксплуатируемой этим предприятием, присоединено 28 жилых зданий общей площадью 3770,7 м2 и 17 общественных и административных зданий общим объемом отапливаемых помещений 55329 м3.

Жилые здания

| № п/п | Адрес | Площадь, м2 | Наименование и адрес котельной подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер.30лет Победы д.1 | 79,10 | № 1 «ЦРБ» |
| 2 | пер.30лет Победы д.2 | 61,63 | № 1 «ЦРБ» |
| 3 | пер.30лет Победы д.4 | 58,20 | № 1 «ЦРБ» |
| 4 | пер.30лет Победы д.6 | 69,61 | № 1 «ЦРБ» |
| 5 | пер.30лет Победы д.7 | 110,38 | № 1 «ЦРБ» |
| 6 | пер.30лет Победы д.8 | 58,57 | № 1 «ЦРБ» |
| 7 | пер.30лет Победы д.10 | 88,60 | № 1 «ЦРБ» |
| 8 | пер.30лет Победы д.11/13 | 78,60 | № 1 «ЦРБ» |
| 9 | пер.30лет Победы д.12 | 143,40 | № 1 «ЦРБ» |
| 10 | пер.30лет Победы д.18 | 120,90 | № 1 «ЦРБ» |
| 11 | пер.30лет Победы д.20 | 80,90 | № 1 «ЦРБ» |
| 12 | пер.30лет Победы д.22а | 48,80 | № 1 «ЦРБ» |
| 13 | ул.30лет Победы д.1б | 130,79 | № 1 «ЦРБ» |
| 14 | ул.30лет Победы д.4 | 178,55 | № 1 «ЦРБ» |
| 15 | ул.30лет Победы д.6 | 139,15 | № 1 «ЦРБ» |
| 16 | ул.30лет Победы д.7 | 94,70 | № 1 «ЦРБ» |
| 17 | ул.30лет Победы д.8 | 70,70 | № 1 «ЦРБ» |
| 18 | ул.30лет Победы д.10 | 111,40 | № 1 «ЦРБ» |
| 19 | ул.30лет Победы д.12 | 88,40 | № 1 «ЦРБ» |
| 20 | ул.30лет Победы д.14 | 85,50 | № 1 «ЦРБ» |
| 21 | ул.30лет Победы д.15/16 | 83,70 | № 1 «ЦРБ» |
| 22 | ул.30лет Победы д.19 | 126 | № 1 «ЦРБ» |
| 23 | ул.30лет Победы д.22а | 48,80 | № 1 «ЦРБ» |
| 24 | ул.Специалистов д.1 | 703,9 | № 1 «ЦРБ» |
| 25 | ул.Специалистов д.3 | 307,6 | № 1 «ЦРБ» |
| 26 | ул.Чапаева д.26 | 126,20 | № 1 «ЦРБ» |
| 27 | ул.Чкалова д.21 | 117,40 | № 1 «ЦРБ» |
| 28 | ул. Чкалова д.29 | 359,25 | № 1 «ЦРБ» |

Общественные и административные здания

| № п/п | Адрес | Отапливаемый объем, м3 | Наименование и адрес котельной подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.30лет Победы д.2 | 5107 | № 1 «ЦРБ» |
| 2 | Ул.30лет Победы д.2 | 309 | № 1 «ЦРБ» |
| 3 | Ул.30лет Победы д.9 | 7340 | № 1 «ЦРБ» |
| 4 | Ул. М. Горького д.4 | 4605 | № 1 «ЦРБ» |
| 5 | Ул.30лет Победы д.5 | 1317 | № 1 «ЦРБ» |
| 6 | Ул.30лет Победы д.3 | 1278 | № 1 «ЦРБ» |
| 7 | Ул.Чкалова д.15 | 1036 | № 1 «ЦРБ» |
| 8 | Ул.Чкалова д.15 | 849 | № 1 «ЦРБ» |
| 9 | Ул.Чкалова д.15 | 13381 | № 1 «ЦРБ» |
| 10 | Ул.Чкалова д.15 | 337 | № 1 «ЦРБ» |
| 11 | Ул.Чкалова д.15 | 3345 | № 1 «ЦРБ» |
| 12 | Ул.Чкалова д.27 | 840 | № 1 «ЦРБ» |
| 13 | Ул.Чкалова д.27 | 2627 | № 1 «ЦРБ» |
| 14 | Ул.Чкалова д.27 | 12145 | № 1 «ЦРБ» |
| 15 | Ул.Чкалова д.27 | 159 | № 1 «ЦРБ» |
| 16 | Ул.Чкалова д.27 | 181 | № 1 «ЦРБ» |
| 17 | Ул.30лет Победы д.7а | 473 | № 1 «ЦРБ» |

2.3. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

Централизованная система теплоснабжения организована в селе Новодугино. Эксплуатация и обслуживание тепловой сети осуществляет Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго». Зона действия тепловых сетей – одна. Тепловые сети выполнены по двухтрубной схеме (отопление).

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2022 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4161 | 3905,5 | 3853,7 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 94 | 94 | 94 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО | Гкал | 4067 | 3811,5 | 3753,7 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сети котельной (ЭСО) | Гкал | 987 | 935 | 928 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3080 | 2876,5 | 2831,7 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сетях потребителей | Гкал |  |  |  |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал |  |  |  |
| 8 | Расход основного топлива | м3 | 715,46 | 687,27 | 702,23 |
| 9 | Расход резервного топлива | м3, т |  |  |  |
| 10 | Расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч | 116236 | 106336 | 122047 |
| 11 | Расход тепловой энергии на передачу тепловой энергии | кВтч |  |  |  |
| 12 | Расход воды относимой на выработку тепловой энергии | м3, т | 1018,00 | 998,38 | 945,17 |
| 13 | Максимальное использование тепловой энергии котлоагрегатов | % | 82,0 | 82,0 | 82,0 |

Установленная мощность котельной 1,89 Гкал/час.

Резервные связи с котельной отсутствуют.

На рисунке (Приложение №4) приведена зона действия котельной № 1 «ЦРБ». Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, без резервирования.

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 2987 п.м. Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – 95-70 С. Конструкция теплоизоляции – заводского изготовления.

Надежность системы теплоснабжения (резервированием) в зоне действия котельной № 1 «ЦРБ» не обеспечена. Отсутствуют перемычки и закольцованность в тепловых сетях.

Трубопроводы тепловых сетей проложены бесканальным, канальным и воздушным способом.  Тепловые сети выполнены из металла.

Подключенная максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей составляет 1,51 Гкал/час.

Жилые здания

| № п/п | Адрес | Площадь, м2 | Максимальная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер.30лет Победы д.1 | 79,10 | 0,0097 |
| 2 | пер.30лет Победы д.2 | 61,63 | 0,0079 |
| 3 | пер.30лет Победы д.4 | 58,20 | 0,0075 |
| 4 | пер.30лет Победы д.6 | 69,61 | 0,0085 |
| 5 | пер.30лет Победы д.7 | 110,38 | 0,0128 |
| 6 | пер.30лет Победы д.8 | 58,57 | 0,0075 |
| 7 | пер.30лет Победы д.10 | 88,60 | 0,0108 |
| 8 | пер.30лет Победы д.11/13 | 78,60 | 0,0096 |
| 9 | пер.30лет Победы д.12 | 143,40 | 0,0159 |
| 10 | пер.30лет Победы д.18 | 120,90 | 0,0140 |
| 11 | пер.30лет Победы д.20 | 80,90 | 0,0099 |
| 12 | пер.30лет Победы д.22а | 48,80 | 0,0063 |
| 13 | ул.30лет Победы д.1б | 130,79 | 0,0152 |
| 14 | ул.30лет Победы д.4 | 178,55 | 0,0199 |
| 15 | ул.30лет Победы д.6 | 139,15 | 0,0155 |
| 16 | ул.30лет Победы д.7 | 94,70 | 0,0116 |
| 17 | ул.30лет Победы д.8 | 70,70 | 0,0086 |
| 18 | ул.30лет Победы д.10 | 111,40 | 0,0129 |
| 19 | ул.30лет Победы д.12 | 88,40 | 0,0108 |
| 20 | ул.30лет Победы д.14 | 85,50 | 0,0104 |
| 21 | ул.30лет Победы д.15/16 | 83,70 | 0,0102 |
| 22 | ул.30лет Победы д.19 | 126 | 0,0146 |
| 23 | ул.30лет Победы д.22а | 48,80 | 0,0063 |
| 24 | ул.Специалистов д.1 | 703,9 | 0,0584 |
| 25 | ул.Специалистов д.3 | 307,6 | 0,0313 |
| 26 | ул.Чапаева д.26 | 126,20 | 0,0146 |
| 27 | ул.Чкалова д.21 | 117,40 | 0,0136 |
| 28 | ул. Чкалова д.29 | 359,25 | 0,0366 |
|  | Итого |  | 0,41 |

Общественные и административные здания

| № п/п | Адрес | Отапливаемый объем, м3 | Максимальная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.30лет Победы д.2 | 5107 | 0,1013 |
| 2 | Ул.30лет Победы д.2 | 309 | 0,0069 |
| 3 | Ул.30лет Победы д.9 | 7340 | 0,1456 |
| 4 | Ул. М. Горького д.4 | 4605 | 0,1034 |
| 5 | Ул.30лет Победы д.5 | 1317 | 0,0296 |
| 6 | Ул.30лет Победы д.3 | 1278 | 0,0287 |
| 7 | Ул.Чкалова д.15 | 1036 | 0,0233 |
| 8 | Ул.Чкалова д.15 | 849 | 0,0191 |
| 9 | Ул.Чкалова д.15 | 13381 | 0,2445 |
| 10 | Ул.Чкалова д.15 | 337 | 0,0076 |
| 11 | Ул.Чкалова д.15 | 3345 | 0,0751 |
| 12 | Ул.Чкалова д.27 | 840 | 0,0189 |
| 13 | Ул.Чкалова д.27 | 2627 | 0,0590 |
| 14 | Ул.Чкалова д.27 | 12145 | 0,2219 |
| 15 | Ул.Чкалова д.27 | 159 | 0,0036 |
| 16 | Ул.Чкалова д.27 | 181 | 0,0041 |
| 17 | Ул.30лет Победы д.7а | 473 | 0,0106 |
|  | Итого |  | 1,10 |

2.4. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Раздел разрабатывается с целью установления существующих технических и технологических проблем, связанных с теплоснабжением потребителей и принимаемые к разработке схемы теплоснабжения основные направления технической политики, обеспечивающих устранение выявленных проблем.

Данные и информация о технологических нарушениях отсутствуют или не представлены.

Износ трубопроводов тепловых сетей составляет от 68 % и выше. В виду большого износа трубопроводов тепловых сетей и выработки срока службы возможны риски возникновения лавинообразного роста количества технологических нарушений (порывы, свищи, отказы в работе запорно-регулирующей арматуры и т.п.)

Отсутствие приборного технологического учета энергоресурсов и потребленной тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям. В связи с этим не предоставляется возможность получить достоверную информацию о теплопотреблении и возможных потерях с утечками и несанкционированным разбором теплоносителя.

Отсутствует информация о наличии устройств, обеспечивающих наладку гидравлического режима циркуляции теплоносителя по тепловым сетям и регулярность наладки гидравлических режимов;

# Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения (прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию)

## Генеральный план развития территории поселения

### Концепция территориального развития территории

Территориальное развитие поселения рассматривается с позиций размещения капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях поселения (т.е. путем дополнений к  существующей застройке).

На свободных территориях предусматриваются все виды нового жилищного строительства – от секционного многоэтажного до индивидуального с приквартирными участками, а также комплексное развитие социальной и инженерной  и транспортной инфраструктуры. При этом следует принимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки населённых пунктов, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Базовыми принципами планирования территории поселения являются:

- Реорганизация жилой среды, повышение её качества;

- Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- Максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- Размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных и коммунальных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков.

### Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры территории

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселения и приведение отдельных ее элементов (транспортные связи, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населённых пунктов. Для целей планирования размещения капитального строительства территория поселения остаётся административно поделена на 5 населённых пунктов.

Территориальное планирование поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

-общественно-деловые;

-жилые;

-производственные (коммунальные);

-рекреационные;

-земли сельскохозяйственного назначения.

### Жилые зоны

В проектных решениях генерального плана предусмотрено дробление жилых зон на два вида.

Зоны малоэтажной секционной застройки на расчетный срок  выделены  в проектируемой застройке с. Новодугино, основные объемы реконструкции  со строительством малоэтажных жилых зданий намечены на перспективу.

Зоны индивидуальной жилой застройки выделены как в существующей застройке, так и на проектируемой на новых территориях – северные площадки, юго-восточные площадки и т. д. на территории с. Новодугино. На территории жилых зон выделены зоны размещения школы и детского сада общей площадью 3 га, которые входят в общий баланс жилых зон.

Плотности жилого фонда брутто, используемые при многоэтажном строительстве, соответствуют нормам СНиП 2.07.-01.089 и составляют 650м кв/га, зоны индивидуальной жилой застройки - 404 м кв/га.

### Общественные зоны

Общественно-деловые зоны включают в себя территории преимущественно занимаемые зданиями органов государственного и муниципального управления, предприятиями общественного питания, клубами, культурно-развлекательными и торговыми учреждениями. Общественно-деловые зоны не выделены отдельно за исключением территории поселкового общественного центра, которая составляет 5,6 га.

Зона объектов здравоохранения  и  соцобеспечения выделена на участках, занятых соответствующими объектами территорий больницы. Она занимает 1.75 га.

## Типология развития жилищного строительства

3.2.1. Жилищное строительство

Основные направления жилищного строительства

Проектом предлагают следующие принципы осуществления нового жилищного строительства.

- Комплексная реконструкция и  благоустройство существующих кварталов – ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция инженерных сетей улично-дорожной сети; озеленение территорий; устройство спортивных и детских площадок.

- Комплексность застройки новых жилых кварталов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон.

- Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп; населения, осуществление строительства социального жилья.

- Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных населённых пунктов поселения; отказ от унифицированных архитектурно-планировочных приемов; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых комплексов, групп жилых домов, жилых кварталов.

- Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон; переход к более мягкому масштабу застройки, формирование дворовых пространств как единой системы.

- Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, а также вывод транзитного и грузового автотранспорта.

Схемой территориального планирования Смоленской  области, утвержденной Правительством области в 2007г., предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом  в соответствии с нижеследующими базовыми положениями.

На период до 2010г. жилищное строительство в целом по области планировалось вести в соответствии с базовыми показателями, определенными ОЦП «Обеспечение населения Смоленской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005 – 2010 годы», в т.ч. – достижение среднеобластного показателя жилищной обеспеченности в 30м2/чел.

На следующем этапе развития региона, в соответствии с положениями СТП, предполагается к 2015г. достижение жилищной обеспеченности в 35м2/чел., а к 2040г. – 36.6м2/чел. При такой обеспеченности возможно достижение распространенного социального стандарта развитых зарубежных стран, когда количество комнат в жилом помещении для семьи К = (N+1), где N- количество членов семьи.

Основные критерии развития жилищного комплекса, заложенные областной программой, на местном уровне необходимо скорректировать в сторону увеличения, в соответствии с местными особенностями. Необходимо использовать сложившуюся благоприятную конъюнктуру на рынке жилья и стабильно высокий спрос для формирования более высокого по сравнению с заложенными областными показателями уровня жилищной обеспеченности населения.

В последующем стратегия развитие жилищного строительства в МО Новодугинское должна строиться на использовании благоприятных конъюнктурных факторов – близости к областному центру и наличию стабильного спроса на жилье со стороны жителей города и внутри региональных мигрантов. Это позволит несколько увеличить прогнозный уровень жилищного строительства в поселении по сравнению со среднеобластным.

Так как на территории  Новодугинского МО всё время будет присутствовать население  «второго жилья», определяющее жилобеспеченность,  исходя из собственных средств, то данный район можно рассматривать  частью только в качестве «спального»  или «курортного» района, без обязательных мест приложения труда.

Отсюда, назначаемая величина жилобеспеченности, (средняя по области) как и общая площадь жилого фонда определены эмпирически, исходя из территориальных ресурсов поселения.

При прогнозируемом количестве населения в поселении достижение поставленных целей предполагает увеличение жилого фонда до 237.9 тыс.м2. Учитывая современное состояние жилого фонда (102.6 тыс.м2 по итогам 2008г.) это потребует прироста за 25 лет в среднем в год 5.5 тыс м2.

По отдельным этапам данного проекта этот показатель дифференцируется следующим образом (таблица 3.2.1.):

Таблица 3.2.1.

Показатель жилобеспеченности.

| Годы | За весь период | В среднем за год |
| --- | --- | --- |
| I-я очередь строительства 2010-2020 гг. | 95.9тыс.м2 | 9.6тыс.м2 |
| Расчетный срок 2010-2035гг. | 5 тыс.м2 | 3 тыс.м2 |

Приведенные данные свидетельствуют о том, что достичь поставленной цели жилобеспеченности – (не менее, чем на 01.01.08. -  0,6 м2/чел) можно только в случае ввода в эксплуатацию первой очереди –  жилых кварталов в с. Новодугино, кварталов усадебной жилой застройки, уже выделенных администрацией МО под строительство.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что если развитие жилищного сектора будет развиваться по заданному содержанию, это возможно из проведенного анализа, то предлагаемые результаты могут быть получены при соблюдении определенных условий:

- Наращивание имеющихся мощностей строительных организаций и создание новых в условиях, в основном, с. Новодугино;

- Реорганизация и также наращивание мощностей промышленности строительных материалов;

- Реализация инвестиционной программы и, как, следствие приток населения;

- Строительство (реконструкция) кирпичного завода.

Скачок в объеме строительно-монтажных работ приведет к привлечению на рынок услуг больших мощностей подрядных организаций. В настоящее время отсутствуют современные методики, позволяющие определять зависимость между объемом жилищного и культурно-бытового строительства и мощностью строительной базы. При формировании столь высокого спроса на услуги подрядных организаций невозможно определить на сколько быстро на рынке формируются соответствующие предложения и будет ли реализован данный проект в установленный срок.

Высокие объемы жилищного строительства повлекут за собой освоение под застройку более 40 га земель при размещении жилищного фонда в малоэтажной  застройке и усадебной застройке. Необходимо на основе планомерно разрабатываемой градостроительной документации (проектов планировки и межевания) выделять площадки под реконструкцию в структуре поселения.

Площадки жилищного строительства

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная, историческая ценность среды и фонда, его техническое состояние и строительные характеристики, распределение жилья по расчетным градостроительным районам, динамика и структура жилищного строительства.

Проектные предложения по реконструкции отдельных частей городской территории, сведенные на расчетный срок приведены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2.

Таблица показателей по жилым площадкам.

| № п/п | Планировочный район | Население, проектное, чел. на новых площадках | Жилищная обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | проектная жилая площадь |
| 1 | «Северо-восточная площадка» с. Новодугино | 700 | 36 | 28800 |
| 2 | Кварталы усадебной жилой застройки,1 очередь с. Новодугино, северо-западная часть | 200 | 36 | 7200 |
| 3 | Кварталы усадебной жилой застройки, 2 очередь, с. Новодугино, восточная площадка | 240 | 36 | 9000 |
| 4. | Малоэтажная секционная застройка | 500 | 36 | 19800 |
| 5. | Проектируемая застройка остальных населённых пунктов | 250 | 36 | 10800 |
|  | Итого | 1890 | - | 75800 |

Принятые плотности застройки:

- Малоэтажная секционная застройка – от 60чел/га.;

- Усадебная застройка при участках в 10 – 15 соток – 20 чел/га.

3.2.2. Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития муниципального образования. Районный статус  Новодугинского поселения обуславливает особые требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутрипоселковой социальной функции, решающей задачи совершенствования внутрипоселкового  сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, принятым для поселений такого ранга.

Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть имидж поселения, примыкающего к  областному центру, с целью создания благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы: 
- пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей;

- определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения. Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом. Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств. 
Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение. 
Эта цель достигается за счёт предлагаемого в проекте формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.

Планируемый период развития города характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания: 
- изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания; 
- изменения в пространственной организации системы обслуживания: рост доли учреждений общегородского значения;

- дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

Поскольку численность населения Новодугинского МО имеет тенденцию к стабилизации, правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами). 
Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

3.2.2.1. Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения

В томе I рассматривалась современная ситуация с обеспеченностью местами в ДДУ. Отмечалось, что общая численность мест в ДДУ – 90 мест, фактически занято 90 мест, причем потребность в детских местах составляет 120 мест. Из этого следует, что на 2008г. в поселении нет потребности в новом строительстве, при охвате детских мест в количестве 75% мест.

На расчетный срок  потребность в количестве детских мест составила 2400 мест или 50 на тыс. жителей.

В таблице приведена оценка в необходимости строительства детских садов в отдельных кварталах и населённых пунктах и предложения по их удовлетворению потребности в местах в ДДУ.

Таблица 3.2.3.

Потребность в местах ДДУ на расчетный срок и проектные предложения по удовлетворению мест в ДДУ.

| № п/п | Наименование планировочного района | Потребность в ДДУ при 50 детей на 1тыс.жителей | Недостаток (-), избыток (+) в ДДУ с учетом существующих | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новодугино | 250 | -120 | 120 |
| 2 | Существующие населённые пункты | 50 | -40 | 40 |

Общая потребность в местах в ДДУ на расчетный срок составит 300 мест. С учетом существующего ДУ в с. Новодугино, общая потребность в местах в ДДУ составит 160 мест. Таким образом, в с. Новодугино потребуется  строительство детских садов вместимостью 120мест, а в остальных населённых пунктах – на 40 мест.

Ввиду того, что некоторая часть детских садов будет строиться в условиях нового строительства, необходимо преобладающим типом детского сада сделать объём вместимостью  около 50 мест.

Необходимо активно развивать внебюджетные учреждения дошкольного воспитания. В первую очередь это касается мини-детсадов вместимостью 15-20 человек, которые планируется строить в районе индивидуальной жилой застройки. Такие учреждения могут располагаться как в специально построенных, так и в приспособленных малоэтажных зданиях. Также частными детскими садами возможно обеспечить и другие районы. С целью снижения затрат муниципального бюджета на содержание детских садов, следует довести суммарную вместимость частных детских учреждений до 20% от проектной вместимости детских садов.

Представленные в таблице  данные являются оценочными для определения приблизительного объема строительства детских дошкольных учреждений. При последующем проектировании на стадии проектов планировки необходимо производить расчет в соответствии с уточненными данными по фактической и проектной численности населения, а также в соответствии с нормами региональных нормативов градостроительного проектирования для более рационального распределения проектируемых учреждений по территории.

Общеобразовательные школы

В исходный год численность детей школьного возраста составила 550 человек или 108 чел. на 1 тыс. жителей.

На расчетный срок в соответствии с демографическим прогнозом предполагается 720 детей школьного возраста или 110 на 1 тыс. жителей.

В этих условиях основным направлением школьного строительства должны стать капитальный ремонт и реконструкция существующих зданий и ликвидация сменности занятий, которая, кстати, незначительна.

В таблице приведена оценка необходимости в строительстве школ к отдельным планировочным районам и предложения по удовлетворительной потребности в местах школ.

Таблица 3.2.4.

Потребность в местах в школах на расчетный срок и предложения по удовлетворению потребности в школьном строительстве

| № п/п | Наименование планировочного района | Численность детей школьного возраста на 1 тыс.чел 2035г. | Потребность в местах в школах, мест | Недостаток (-), избыток (+) мест в школах с учетом существующих | Проектные предложения по школьному строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новодугино | 110 | 550 | -70 | 200 |
| 2 | Существующие населённые пункты | 110 | 165 | -80 | -80 |

Общий объем строительства школ на расчетный срок таким образом, может быть оценен в 185 мест. Межшкольные учебные комбинаты и помещения для внешкольных занятий можно разместить в школьных зданиях, как во вновь выстроенных, так и в существующих.

Учреждения среднего специального образования

Проектом генерального плана не предусмотрено мероприятий по строительству новых средних учебных заведений, реконструкции, требующей расширения и выделения новых земельных участков.

Ввиду того, что все учреждения среднего специального образования  находятся в ведение Администрации Смоленской области, вопросы их развития должны быть отражены в документах территориального планирования области, где нет подобных положений

3.2.2.2. Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения стандартного типа

Новодугинское Муниципальное образование в достаточной степени обеспечено больничными местами. Ввиду этого в проекте генерального плана не предусмотрено строительство новых больниц и новых стационарных лечебных учреждений. На территории больничного комплекса предусмотрено строительство нового инфекционного корпуса.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

В рамках действующих национальных проектов, федеральных и областных целевых программ уделяется приоритетное внимание стационарзамещающим формам медицинского обслуживания, прежде всего, поликлинической сети и формированию диагностических и консультационных центров. В районах нового жилого строительства предлагается строительство поликлиники или пункта врача общей практики.

Скорая медицинская помощь

При формировании проектных решений по развитию системы скорой помощи города была взята норма СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при которой необходимо по расчету 2 автомобиля на расчетный срок на 10 тыс. жителей (одна резервная).

3.2.2.3. Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 – 2015гг». К 2015г. необходимо довести численность занимающая физкультурой и спортом до 30% населения или 2 тыс. человек применительно к МО Новодугинское.

По расчету площадь помещений для физкультурно-оздоровительных занятий должна составить 600 м2. Спортивные залы необходимо предусматривать и во вновь строящихся школах и в существующих школьных зданиях. Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайонах должна составить 600 м2, а спортивные зоны – 600 м2. Спортивные зоны необходимо предусматривать и во вновь строящихся школах и в существующих школьных зданиях. Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий должны быть предусмотрены и в предлагаемых к размещению общественных центрах и во встроено-пристроенных к жилым домам помещениях.

3.2.2.4. Коммунальные объекты

Пожарное депо. По нормам ИПБ 101-95 для МО Новодугинское необходимо расширение пожарного депо до  4 а/машин.

3.2.2.5. Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения

В размещении объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания, проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать равновесие в их численности. Существующая нормативная база не дает объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию,  в которой, например, численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет. Со стороны органов власти остается забота об отведении новых территорий под соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли в рамках установленных законом полномочий соответствующего уровня.

Ввиду этого генеральным планом не предусмотрено мероприятий по развитию сети торговли, общественного питания, бытового обслуживания ввиду того, что такое развитие будет осуществляться в рамках рыночных механизмов с минимальным вмешательством органов власти.

Проектом (генеральным планом развития) предлагается размещение гостиницы, - на 40 мест, вместе с рестораном.

В части архитектурно-планировочной организации территории Новодугинского муниципального образования:

- Завершение застройки жилых групп, уплотнение существующих кварталов строительством  жилых домов усадебного типа;

- Застройка усадебным жильем территорий с. Новодугино;

- Строительство  новых кварталов из 2-3-х этажных жилых домов;

- Предусмотрение территорий под строительство индивидуальной жилой застройки  в д. Рябинки, других населённых пунктов поселения;

- Размещение торгово-бытового центра  в с. Новодугино;

- Строительство гостиницы на 40 мест и ресторана;

- Строительство ФОКа, плавательного бассейна  и лыжной базы в с. Новодугино;

- Отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон;

- Устройство коммунально-складских зон в  производственной зоне с. Новодугино;

- Строительство (реконструкция) кирпичного завода в поселении;

- Расширение производств строительного комплекса;

- Организация автосервиса.

## Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления

### Общие положения

Для оценки спроса на тепловую мощность учитываются следующие факторы:

- Новое строительство жилых зданий приводит к росту спроса на тепловую мощность. Темп нового строительства жилых зданий задан Генеральным планом развития поселения и конкретизирован в программах реализации генерального плана. Темп роста спроса на тепловую мощность связан с темпом нового строительства. Расчет спроса на тепловую мощность для отопления объектов нового строительства жилищного фонда выполнялся на базе требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Принималось во внимание, что все вновь построенные здания будут иметь класс энергетической эффективности не ниже класса В+(начиная с 2011 г. ); а,  начиная с 2016 г.- не ниже класса. В+; и, начиная с 2020 г.- не ниже класса В++.

- Снос ветхих и неблагоустроенных жилых зданий осуществляется в соответствии с Генеральным планом развития городского округа и планом его. Снос жилых зданий будет приводить к уменьшению спроса на тепловую мощность. Расчет снижения спроса на тепловую мощность для отопления объектов жилищного фонда выполнялся по зафиксированным в договорах на теплоснабжение мощностям для зданий подлежащих сносу.

- Капитальный ремонт жилых зданий осуществляется в соответствии с принятыми и актуализированными программами капитального ремонта жилых зданий. Предполагается, что весь капитальный ремонт будет осуществляться как комплексный капитальный ремонт жилищного фонда с изменениями характеристик теплозащиты зданий. При осуществлении такого капитального ремонта будут выполняться правила пересмотра тепловых нагрузок . После завершения комплексного капитального ремонта, класс энергетической эффективности жилых зданий, начиная с 2011 г., должен быть не ниже класса В; начиная с 2016 г.- не ниже класса В+; а, начиная с 2020 г.- не ниже класса В++. Коэффициенты неполноты достижения потребительских свойств тепловой защиты задаются после капитального ремонта  по эмпирическим соотношениям, характеризующим качество выполнения капитального ремонта.

- Спрос на тепловую мощность вычислялся как произведение  площади жилищного фонда (в каждой группе зданий- по этажности и по каждому зданию индивидуально, в соответствии с параметром его износа) на соответствующую величину удельного показателя максимального потребления тепла на отопление жилых зданий.

### Прогноз спроса на тепловую мощность за счет строительства новых зданий и капитального ремонта жилых зданий

Теплоснабжение проектируемой коттеджной, а также общественно-деловой застройки во всех населенных пунктах предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа (отдельно стоящих или встроенных котельных для объектов общественно-деловой, малоэтажной и среднеэтажной застройки), при помощи газа, электроэнергии, твердых и жидких видах топлива, при этом объемы теплопотребления на полное развитие по деревням составят – 8,77 Гкал/ч:

| № п/п | Планировочный район | Проектная жилая площадь, м2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Северо-восточная площадка» с. Новодугино | 28800 | 3,34 |
| 2 | Кварталы усадебной жилой застройки,1 очередь с. Новодугино, северо-западная часть | 7200 | 0,84 |
| 3 | Кварталы усадебной жилой застройки, 2 очередь, с. Новодугино, восточная площадка | 9000 | 1,04 |
| 4. | Малоэтажная секционная застройка | 19800 | 2,30 |
| 5. | Проектируемая застройка остальных населённых пунктов | 10800 | 1,25 |
|  | Итого | 75800 | 8,77 |

Теплоснабжение формируемых промышленных площадок, общественно-деловых объектов и общественных и административных зданий планируется от проектируемых газовых котельных располагаемых на их территории, расчетное теплопотребление по промышленным площадкам общественно-деловыми объектам определяется по отдельным проектам в зависимости от объемов отапливаемых зданий.

# НАПРАВЛЕНИЯ развития теплоснабжения поселения

## Общие положения

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в:

Федеральном законе № 190 «О теплоснабжении»;

Федеральном законе №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

.

## Направления развития теплоснабжения

1. Теплоснабжение проектируемой коттеджной, а также общественно-деловой застройки во всех деревнях предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа (отдельно стоящих или встроенных котельных для объектов общественно-деловой, малоэтажной и среднеэтажной застройки), при помощи газа, электроэнергии, твердых и жидких видах топлива, при этом объемы теплопотребления на полное развитие по деревням составят – 8,77 Гкал/ч.

2. Теплоснабжение формируемых промышленных площадок, общественно-деловых объектов и общественных и административных зданий планируется от проектируемых газовых котельных располагаемых на их территории, расчетное теплопотребление по промышленным площадкам общественно-деловыми объектам определяется по отдельным проектам в зависимости от объемов отапливаемых зданий.

3. Планируемые источники теплоснабжения для потребителей многоквартирной застройки, промышленных предприятий, а также индивидуальные источники теплоснабжения работают преимущественно на газовом топливе, определяя необходимость развития и  модернизации системы газоснабжения сельского поселения.

4. Реконструкция существующих тепловых сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи тепловой энергии и газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения (котельным).

5. Проведение диагностики (обеспечения безопасной эксплуатации) существующих тепловых сетей.

6. Реконструкция существующих тепловых сетей и замена тепловой изоляции для снижения тепловых потерь.

7. Реконструкция с увеличением производительности ГРПШ и ШП в деревнях.

9. Строительство ГРПШ, ШП и распределительных газопроводов низкого давления во всех газифицируемых деревнях.

# предложения для развития систем теплоснабжения поселения

### Основные условия, приятные при разработке предложений

При разработке предложений  приняты следующие основные условия:

По тепловой нагрузке и ее присоединению к действующим тепловым сетям:

прирост тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных отсутствует, в силу снижения тепловой нагрузки при сносе ветхих и неблагоустроенных жилых зданий и капитальном ремонте остающихся в эксплуатации.

вновь построенные объекты в существующих зонах действия присоединяются к  существующим тепловым сетям с выносом и новым строительством тепловых сетей на внутриплощадочных пространствах

Осуществляется перетрассировка тепловых сетей с их реконструкцией

Вся новая тепловая нагрузка вне существующих зон действия покрывается за счет нового строительства котельных.

### Предложения и рекомендации по развитию схемы теплоснабжения

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (новое строительство и реконструкция котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства на территории сельского поселения предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и других видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Теплоснабжение новой среднеэтажной застройки осуществлять от вновь вводимых котельных. При наличии технической возможности подключение отдельных зданий в зоне существующей тепловой сети.

- Проведение технического диагностирования (освидетельствования) и (или) замены трубопроводов тепловых сетей отработавших нормативный срок эксплуатации.

- В соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» оснастить приборами учета тепловой энергии на отопление и горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные могут быть как  отдельно стоящими, так и встроенными (крышными).

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий пригорода с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

Одним из первоочередных мероприятий в поселении должна быть реализация мероприятий развития коммунальной инфраструктуры в части объектов теплоснабжения с реконструкцией тепловых сетей.

В целях сокращения потерь при теплоснабжении потребителей, территориально удаленных  от котельных, или маломощных котельных предлагается перевести потребителей на автономное газовое отопление (топочные) в период расчетного срока.

При плановом капитальном ремонте и переводе котельных на газовое топливо необходимо выполнить комплексную реконструкцию котельных с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки, в том числе с применением «комплексаната». В ряде случаев при экономическом обосновании  более выгодно установить готовые блочно-модульные котельные установки (МКУ). Возможна установка  МКУ как на территории существующих котельных, так и на территориях в непосредственной близости от потребителей тепла.

Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений"

Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 "Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2010 N 16604)