Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 4 квартал 2022г.

на территории муниципального образования Извековское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | | Единицы измерения |
| Скважина Медведки | Скважина  Липецы |
|  |  | |
| Запах20 град.С | | 2 | | балла | 1 | 1 |
| Запах 60гад. С | | 2 | | балла | 2 | 2 |
| привкус | | 2 | | балла | 1 | 1 |
| цветность | | 20 | | градусов | 18,6+3,7 | 17,3+3,5 |
| мутность | | 2,6-3,5 | | Мг/дм куб. | 1,8+0,4 | 2,3+0,5 |
| рН | | 6,0-9,0 | | Ед. | 7,34+0,20 | 7,33+0,20 |
| Общая жесткость | | 7,0 | | Моль/дм куб | 6,9+1,0 | 6,6+1,0 |
| железо | | 0,3 | | Мг/дм куб | **0,43+0,09** | **0,47+0,09** |
| Аммиак и аммоний -ион | | Не более 2,0 | | Мг/дм куб | 0,19+0,04 | 0,33+0,20 |
| СУЛЬФАТЫ | | НЕ БОЛЕЕ 500 | | Мг/дм куб | 14,7+2,9 | 16,2+3,2 |
| нитриты | | 3,3 | | Мг/дм куб | 0,030+0,015 | 0,07+0,04 |
| хлориды | | 350 | | Мг/дм куб | 23,3+1,4 | 22,8+1,4 |
|  |  | |
| Общее микробное число | | Не более 50 | | Число образующих колонии бактерий 1мл | мене 1,0\*10 | менее 1,0\*10 |
| Общие колиформные бактерии | | отсутствие | | Число бактерий в 100мл | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | | отсутствие | | Число бактерий в 100мл | не обнаружено | не обнаружено |

Начальник МУП «ЖКС» О.А.Милов