Сведения о качестве

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 4квартал 2023г.

на территории муниципального образования Днепровское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | |
| Скважина Днепровское | Артскважин  .д.Мальцево | | Арт.скваж.д  .Хвощеватое | | Арт.скваж.д Болшево | Арт.скваж. д.Домашенка |
| **Запах20 град.С** | **2** | | 0 | 1 | 0 | | 0 | |
| 1 привкус | 2 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 | 1 |
| цветность | 20 | | 5,5+1,6 | Менее 5 | | 16,1+3,2 | | 7,2+2,1 | 8,6+1,6 |
| Мутность (по формазину) | 2,6 | | 1,04+0,21 | **5,6+1,1** | | 6,1+1,2 | | 4,5+0,9 | 8,2+1,6 |
| рН | 6,0-9,0 | | 7,64+0,20 | 7,21+0,20 | | 7,39+0,20 | | 7,78+0,20 | 7,53+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | | 5,9+0,9 | 3,5+0,5 | | 5,9+0,9 | | 4,9+0,7 | 5,7+0,9 |
| железо | 0,3 | | 0,22+0,06 | **2,7+0,4** | | 0,20+0,05 | | **1,68+0,25** | **3,7+0,6** |
| Аммиак и аммоний ион | Не более 2,0 | | 0,10+0,03 | 0,57+0,11 | | 0,12+0,04 | | 0,17+0,03 | 0,19+0,04 |
| сульфаты | не более 500 | | 8,6+1,7 | 14,2+2,8 | | 6,2+1,2 | | 8,6+1,7 | 9,5+1,9 |
| нитриты | 3,3 | | 0,009+0,004 | 0,007+0,003 | | 0,012+0,006 | | 0,012+0,006 | 0,013+0,007 |
| хлориды | 350 | | Менее 10 | 14,0+1,4 | | Менее 10 | | 11,5+1,2 | 12,5+1,3 |
|  |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | | Менее 1,0\*10 | Менее 1,0\*10 | | Менее 1,0\*10 | | Менее 1,0\*10 | Менее 1,0\*10 |
| Общие колиформные бактерии | НЕ НОРМИРУЕТСЯ | | Не обнаружено | Не обнаружено | | Не обнаружено | | Не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие | | Не обнаружено | Не обнаружено | | Не обнаружено | | Не обнаружено | Не обнаружено |

Начальник МУП «ЖКС» О.А.Милов