проект

Администрация

НОВОДУГИНСКОго СЕЛЬСКОго ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА Смоленской области

215240, с. Новодугино, ул. 30лет Победы д.2. Тел.: (48138) 2-11-86;

Утверждаю:

Глава Администрации

Новодугинского сельского поселения Новодугинского района

Смоленской области

_____________________Иванов В.В..

«____»_________________2014 г

МП

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Новодугинского сельского поселения

с.Новодугино, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	16

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	20

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения	22

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения	28

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения	33

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	36

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	36

3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	39

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	42

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	42

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	47

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	54

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	54

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	54

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	55

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	55

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	57

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения.	59

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	60

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Проект Генерального плана Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новодугинском сельском поселении Новодугинского района Смоленской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

## Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

## 1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Новодугинское сельское поселение – муниципальное образование в составе Новодугинского района Смоленской области. Административный центр – село Новодугино.

На территории поселения находятся 29 населённых пунктов. Образовано в 2004 году.

Численность населения сельского поселения составляет 5083 человека. Плотность населения – 32,1 чел./км2.

Село Новодугино относится к категории крупных сельских населенных пунктов в условиях мелкоселенного расселения сельских поселений. Состав населенных пунктов и численность населения Новодугинского сельского поселения представлены в следующей таблице.

Таблица 1

Численность населения Новодугинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Число хозяйств | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Новодугино | 1511 | 4007 |
| 2 | Деревня Балаево | 1 | 1 |
| 3 | Деревня Андрониха | 3 | 4 |
| 4 | Деревня Асеково | 4 | 9 |
| 5 | Деревня Бурцево | 90 | 301 |
| 6 | Деревня Васьково | - | - |
| 7 | Деревня Дуботерово | - | - |
| 8 | Деревня Заднее | 3 | 4 |
| 9 | Деревня Зубцово | 2 | 11 |
| 10 | Деревня Изосимиха | 3 | 3 |
| 11 | Деревня Карцево | 1 | 1 |
| 12 | Деревня Княжино | 44 | 119 |
| 13 | Деревня Коленово | 5 | 9 |
| 14 | Деревня Копариха | 5 | 11 |
| 15 | Деревня Корнево | 1 | 1 |
| 16 | Деревня Котово | 5 | 8 |
| 17 | Деревня Кулигино | 9 | 25 |
| 18 | Деревня Куркино | 3 | 3 |
| 19 | Деревня Любуша | 2 | 4 |
| 20 | Деревня Никитиха | 14 | 25 |
| 21 | Деревня Перчиха | 14 | 37 |
| 22 | Деревня Подовражное | 4 | 9 |
| 23 | Деревня Рябинки | 84 | 252 |
| 24 | Деревня Селище | 65 | 195 |
| 25 | Деревня Семенчиха | 6 | 9 |
| 26 | Деревня Слизнево | 8 | 19 |
| 27 | Деревня Томилиха | 3 | 8 |
| 28 | Деревня Чернецы | 7 | 7 |
| 29 | Деревня Чубарово | 1 | 1 |
|  | ИТОГО | 1898 | 5083 |

Новодугинское сельское поселение расположено в северо-восточной части Смоленской области (в 205 км от г. Смоленска) в Новодугинском районе на Смоленской возвышенности. Планируемая территория располагается на западном склоне Смоленско-Московской возвышенности, являющейся частью Среднерусской возвышенности. Территория муниципального образования (МО) полностью располагается на водоразделе между рек Вазуза и Касня (правого притока р.Вазуза).

Новодугинское сельское поселение с севера граничит с Сычёвским районом, с запада – с Извековским сельским поселением, с юга – с Высоковским и Капустинским сельскими поселениями и на востоке – с Тёсовским сельским поселением. В 3 км от села проходит автодорога Р-134 («Старая Смоленская дорога»). Также через село Новодугино проходит железная дорога «Вязьма-Ржев» (станция  с.Новодугино), что играет немало важную роль в специфике МО. Транспортная доступность между Новодугинским сельским поселением и областным центром составляет 205 км.

Основная часть селитебных территорий  размещается по обе стороны железной дороги «Вязьма-Ржев». Большая часть учреждений  и предприятий располагаются в районном центре (с.Новодугино). Общая численность Новодугинского сельского поселения составляет 5083 человека, из них около 4000 тыс. человек проживает в с.Новодугино.

По совокупности характеристик, их количеству и значению Новодугинское сельское поселение резко выделяется на фоне других поселений в Новодугинском районе. Все максимальные значения связаны с численность населения, общей численностью (5083 человек), в том числе трудоспособного населения, занятого, в том числе в обслуживании и в прочих отраслях.

Новодугинское МО хорошо связано со столицей Российской федерации – Москвой, областным центром – Смоленском, центрами соседних областей –  Калугой, Тулой, Тверью, центрами соседних районов Смоленской области – г.Вязьма, п.Сычёвка, г.Гагарин, г.Сафоново и др. На территории Новодугинского района берёт начало один из истоков р. Днепр.

Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населённых пунктов, прилегающих к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения. В состав территории сельского поселения входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения.

В состав Новодугинского муниципального образования входят с. Новодугино (районный центр) и 28 деревень: д. Балаево, д. Андрониха, д. Асеково, д. Бурцево, д. Васьково, д. Дуботёрово, д. Заднее, д. Зубцово, д. Изосимиха, д. Карцево, д. Княжино, д. Коленово, д. Копариха, д. Корнево, д. Котово, д. Кулигино, д. Куркино, д. Любуша, д. Никитиха, д. Перчиха, д. Подовражное, д. Рябинки, д. Селище, д. Семенчиха, д. Слизнёво, д. Томилиха, д. Чернецы, д. Чубарово.

Демографическая ситуация

По данным на начало 2009 г численность населения Новодугинского МО составила 5083 человек, которые проживают в 29 населённых пунктах. С. Новодугино (районный центр) – это самый крупный населённый пункт по численности населения в МО и в районе, на его долю приходится 78,8% населения МО. На долю населения Новодугинского МО приходится 47,4% всего населения района.

К сожалению, Смоленская область  и Новодугинское сельское поселение на протяжении всего периода формирования рыночных отношений характеризовались уменьшением количества населения, о чем свидетельствуют данные, лишь в последние 3 года наметилась положительная тенденция по стабилизации численности населения.

Рис.1. Динамика численности населения Новодугинского МО.

С 2008 по 2009гг. в Новодугинском МО наметилась положительная динамика в общем приросте населения, так население сельского поселения увеличилось на 11 человек, что свидетельствует об увеличении внутренней миграции внутри Новодугинского района – «из деревень – в районный центр».

Общие итоги миграции сильно влияют на динамику численности населения. Положительное сальдо миграций компенсирует хроническую убыль населения в Новодугинском районе, однако механический прирост не всегда в состоянии перекрыть естественную убыль, что приводит к общей убыли населения на протяжении последних лет. В этих условиях основные усилия должны быть направлены как на восстановление естественного прироста, в первую очередь путем снижения смертности, в особенности детской и мужской, так и на увеличение положительной динамики миграций, главным образом за счёт внешних миграций (из других районов и областей).

После распада СССР, с 1991 года для Новодугинского района, как и Смоленской области и страны в целом характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости и высокой смертности населения. Однако Новодугинское СП характеризуется небольшой убылью населения (1,9% за 2002-2009 гг.), это связано с положительным миграционным приростом и невысокой смертностью. По Новодугинскому району демографическая ситуация выглядит хуже, чем в Новодугинском сельском поселении, и характеризуется общей убылью населения, которая складывается из естественной убыли населения и отрицательного сальдо миграции.

Динамика численности населения Новодугинского района за последние 8 лет приведена ниже.

Рис. 2. Динамика численности населения Новодугинского района, человек.

В Новодугинском районе на 1000 жителей рождалось 12 детей на 1 тысячу населения в 1990 г., а в  2007 – 2008 годах этот показатель сократился до 8,8-9,0%. После резкого снижения уровня рождаемости этот показатель стабилизировался на низком значении, далеко не обеспечивающим воспроизводство населения района.

Динамику рождаемости за последние годы хорошо отражает диаграмма.

Рис. 3.  Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения Новодугинского МР

Коэффициент смертности населения Новодугинского сельского поселения, как и в районе, постоянно возрастает. Рост уровня смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако, в Новодугинском районе, как и в Смоленской области и России в целом, этот процесс достиг недопустимо крупных масштабов и протекал на фоне сокращения продолжительности жизни населения.

В целом же, уровень смертности в Новодугинском районе ниже, чем в других регионах страны. Тревожной является тенденция увеличения смертности среди лиц молодого и среднего возраста, в первую очередь среди мужского населения. Основными причинами высокой смертности населения региона и села являются болезни системы кровообращения 33,8 – 34,5% и дыхания – 31 – 29%. В числе негативных проявлений динамики общей смертности выделяется ее рост и от других заболеваний – болезней мочеполовой системы, органов пищеварения и т.д.

В целом же в Новодугинском районе, как и в Смоленской области и стране в целом, за годы формирования рыночных отношений сложилась хронически и недопустимо высокая естественная убыль населения, это наглядно демонстрируется данными. В Смоленской области естественная убыль населения составляет 10,9 %, тогда как в Новодугинском районе - 5,4 %.

В неблагоприятном направлении происходят сдвиги в возрастной структуре населения района и сельского поселения. В первую очередь, это проявляется в резком сокращении удельного веса лиц в детском возрасте при одновременном увеличении доли лиц пожилой категории населения. В 2008 г. удельный вес лиц в детском возрасте составил 15,8% - в Новодугинском районе, в МО Новодугинском СП – 13,8%. Состав населения Новодугинского района и Новодугинского МО отражают.

Большую роль в динамике численности населения Новодугинского района и особенно в Новодугинском СП, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуацией играют миграции населения. До начала перехода на путь формирования рыночных отношений число прибывших в город внешних мигрантов чаще всего уравновешивалось числом выбывших.

Анализ общих итогов миграции за последние пять лет показывает, что число выбывших мигрантов, в основном, превышает число прибывших.

Для Новодугинского района характерна миграционная подвижность населения. В последние годы в районе отмечается стабильное отрицательное сальдо миграций.

Таблица 2

Динамика миграции Новодугинского района с 2005 по 2009 гг.

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миграционный прирост (+), (убыль (-)), человек | -89 | -53 | -44 | -14 | -20 |
| Коэффициент миграционного прироста, % | -7,93 | -4.72 | -4,04 | -1,30 | 1,9 |

В Новодугинском СП миграционное сальдо за 3 последних года стало положительным, в результате чего миграции стали уравновешивать хроническую убыль населения, главным образом за счёт приезжавших из соседних деревень других сельских поселений Новодугинского района.

Обращает на себя внимание то, что разница между числом прибывших и выбывших мигрантов (с 2005 по 2009 гг.) изменяется в сторону сокращения, следовательно, сальдо миграций постепенно увеличивается. В 2008 году произошёл резкий скачок в сторону увеличения сальдо, главным образом за счёт прибывших. Положительное сальдо миграций выступает в качестве позитивного явления, в какой-то степени компенсирующего естественную убыль населения и способствующее решению проблемы обеспечения трудовыми ресурсами. В условиях же предстоящего сокращения численности и доли трудоспособных групп населения ориентация на дальнейшее привлечение в район мигрантов станет весьма актуальной и неизбежной.

В воспроизводстве населения района, выделяющемся низкой рождаемостью и высокой смертностью, чётко прослеживается в последнее десятилетие и весьма позитивное явление – сокращение младенческой смертности, в том числе в Смоленской области – с 18,2 детей в 1990 г. до 9,1 детей в 2006 г. на 1000 родившихся.

Большая  часть территории населенных пунктов занята индивидуальной застройкой.

Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

Демографический прогноз

Существующее население проживает в 29 сельских населенных пунктах и составляет 5083 чел.

В «Схеме территориального планирования Новодугинского муниципального района Смоленской области» есть точные прогнозы численности населения на расчетный срок 2028 г. в разрезе сельских поселений.

Для расчета принимаются прогнозные данные населения Новодугинского района и данные демографического анализа Новодугинского СП.

Таблица 3.

|  | тип сценария | 2014 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Демографический анализ Новодугинского СП | инерционный | 5 083 | 4 971 |
| Прогнозная численность населения Новодугинского СП | целевой | 5 083 | 7 000 |

На основании этих данных, прогнозируется численность населения в Новодугинском поселении на расчетный срок (2028 г.) – в  7 000 чел. Эти данные получены на основе комбинации двух сценариев развития территории Новодугинского СП, которые в чистом виде не могут быть реализованы: резкого увеличения численности населения не будет происходить из-за влияния демографических процессов, происходящих на данный момент в поселении. С наличием инвестиционных площадок поселения, и, кроме этого, с учетом оптимального использования территорий поселения, с плотностью населения, приближенной к нормативной прогноз численности населения поселения может быть ориентирован на количество населения 7 000 человек.

Соотношение доли трудоспособного населения и других возрастных категорий, вероятно, сохранится и на перспективу.

## 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

Сельское население обычно снабжается водой из шахтных колодцев, за исключением крупных сел, в которых пробурено, как правило, по 1-2 скважины. Животноводческие комплексы имеют локальные системы водоснабжения. Используются также и поверхностные воды.

Источниками водоснабжения населения служат, в основном, подземные воды. Воды обладают значительным удельным дебитом, но характеризуются повышенным содержанием железа. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами и  шахтными колодцами. В целом по поселению преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин. Крупные предприятия обычно имеют собственные водозаборные скважины. Вода из скважин используется как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для производственных целей.

В Новодугинском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется только в с. Новодугино. Общая протяженность водопроводных сетей — 35 730 м, насчитывается 5 водонапорных башен.

Таблица 4

Объекты водоснабжения сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Проживает населения | Водонапорные башни, шт. | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Новодугино | 5083 | 5 | 35,730 |
|  | ИТОГО | 5083 | 5 | 35,730 |

Описание технологического цикла водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальная служба» Новодугинского района Смоленской области.

МУП «Жилищно-коммунальная служба» обслуживает систему водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. Сети водопровода с. Новодугино состоят из четырех водозаборных сооружений и сетей.

1. Артезианская скважина расположена по ул. Зеленая (СХТ). Глубина скважины 38 м, производительность 6,3 м3/ч, год ввода в эксплуатацию 1981.

В состав водопроводной сети входят:

- водовод протяженностью 400 м, полиэтиленовая труба диаметром 110 мм;

- водопроводная сеть протяженностью 450 м, полиэтиленовая труба диаметром 110 мм;

- водопроводная сеть протяженностью 2850 м, полиэтиленовая труба диаметром 90 мм;

- водопроводная сеть протяженностью 2400 м, диаметр 32 мм;

- водопроводная сеть протяженностью 4800 м, полиэтиленовая труба диаметром 63 мм.

2. Артезианская скважина №57/ГВК 6620522 (ул. Чкалова). Глубина скважины 36 м, год ввода в эксплуатацию 1980. Установлен насос ЭЦВ-6-16-70.

3. Артезианская скважина (ул. Сенная) №619/ГВК 66203500. Глубина скважины 36 м. Артезианская скважина находится на расстоянии 160 м от артезианской скважины №57/ГВК 6620522, они запараллелены, имеют общий водовод протяженностью 0,5 км из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм.

В состав водопроводной сети входят:

- водопроводная сеть протяженностью 2300 м, чугунная труба диаметром 159 мм;

- водопроводная сеть протяженностью 800 м, асбестоцементная труба диаметром 159 мм;

- водопроводная сеть протяженностью 2500 м, полиэтиленовая труба диаметром 159 мм;

- водопроводная сеть протяженностью 6000 м, полиэтиленовая труба диаметром 110 мм;

- водопроводная сеть протяженностью 5500 м, полиэтиленовая труба диаметром 32 мм;

- водопроводная сеть протяженностью 400 м, чугунная труба диаметром 200 мм;

- водопроводная сеть протяженностью 3250 м, металлическая труба диаметром 57 мм;

- водопроводная сеть протяженностью 1790 м, металлическая труба диаметром 40 мм;

- водопроводная сеть протяженностью 1420 м, чугунная труба диаметром 159 мм;

- водопроводная сеть протяженностью 450 м, чугунная труба диаметром 159 мм.

4. Артезианская скважина расположена по ул. 10 Марта (ДРСУ). Установлен насос ЭЦВ 6-10-90. На расстоянии от артезианской скважины расположена водонапорная башня. Распределительная сеть от водонапорной башни составляет 820 м.

Водоснабжение с. Новодугино осуществляется из подземных источников четырьмя артезианскими скважинами. При работе насосов вода поступает в сеть и одновременно в водонапорные башни. Башни выступают в роли гидроаккумуляторов. При наполнении башен до уровня насос отключается, при снижении уровня насос включается. Далее по водопроводу вода поступает потребителям.

При сложившейся практике строительства сельских водопроводов хозяйственным способом, существующие скважины пробурены непосредственно в селах или на производстве, на фермах, что часто не позволяет создать даже зон санитарной охраны строгого режима, тем более второй и третий пояса зоны.

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы или отдельные скважины.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

## 1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

Централизованная система водоотведения имеется в с. Новодугино.

Инженерные объекты обслуживает МУП «Жилищно-коммунальная служба». Застройка населенных пунктов оборудована выгребами.

Описание технологического цикла водоотведения Новодугинского сельского поселения

Канализационные сети в с. Новодугино имеют протяженность 5870 м. Очистные сооружения расположены на расстоянии 850 м от окраины с. Новодугино. Способ очистки биологический. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в блок приемной камеры, далее проходят через компактную установку КУ-200 (аэротенки), где происходит смешивание активного ила с предварительно отстоянной сточной водой.  Кислород нагнетается в аэротенки воздуходувами. Через биопруды очищенные стоки поступают в контактный пруд и по коллектору впадают в ручей. Удаляемый активный ил из вторичных отстойников очистных сооружений располагается на иловых площадках. Количество иловых площадок 4 шт.

## 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды. Регулируемое водоснабжение осуществляется в с. Новодугино, обслуживаемом МУП «Жилищно-коммунальная служба».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Жилищно-коммунальная служба» на 2014 г. на услуги по водоснабжению.

Таблица 5

Производственная программа в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода)

МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино) на период

регулирования (с 01.01.2014 по 31.12.2014)

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | тыс.м3 | 105,920 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | тыс.м3 | 0,00 |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 105,920 |
| 5. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13,05 |
| 6. | Объем потерь | тыс.м3 | 13,820 |
| 7. | Объем воды используемый на нужды предприятия | тыс.м3 | 0,00 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс.м3 | 92,100 |
| 8.1. | населению | тыс.м3 | 73,140 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | тыс.м3 | 14,800 |
| 8.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 4,160 |

Рис. 4.  Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 13,820 тыс. куб.м. или 13,05 %, потребление воды на собственные нужды отсутствует. Основным потребителем воды является население – 79 %.

Основные экономические характеристики предприятия по водопотреблению МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино) представлены в следующей таблице.

Таблица 6

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на холодную питьевую воду МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино) на период регулирования (с 01.01.2014 по 31.12.2014)

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 285,34 |
| 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 1940,95 |
| 3. | Страховые взносы | тыс.руб. | 586,17 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 563,45 |
| 5. | Материалы и запчасти | тыс.руб. | 434,03 |
| 6. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 243,16 |
| 7. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 25,64 |
| 8. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 1318,23 |
| 9. | Налоги | тыс.руб. | 80,34 |
| 10. | Расходы на ГСМ | тыс.руб. | 181,36 |
| 11. | Себестоимость | тыс.руб. | 5658,66 |
| 12. | Объем финансовых потребностей | тыс.руб. | 5658,66 |
| 13. | Объем реализации услуг | тыс.м3 | 92,92 |

Рис. 5. Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основными частями затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Оплата труда – 37 %,

- Общеэксплуатационные расходы – 25 %,

- Страховые взносы – 11 %,

- Амортизация – 10 %.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино) на 2014 г.

Таблица 7

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (НДС не облагается) |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| Услуги по водоснабжению (для потребителей за исключением потребителей, проживающих по ул. 10-е Марта): - население; - прочие потребители | 59,88 59,88 | 63,64 63,64 |
| Услуги по водоснабжению (для потребителей, проживающих по ул. 10-е Марта): - население; - прочие потребители | 35,14 35,14 | 37,32 37,32 |

Всего водопотребление объектами Новодугинского сельского поселения, обслуживаемыми МУП «Жилищно-коммунальная служба»  - 51039,0 куб.м.

В том числе:

- Население – 35119,0 куб.м.

- Бюджетные организации – 12174,0 куб.м.

- Прочие организации – 3746,0 куб.м.

Основные характеристики работы скважин приведены в следующей таблице.

Расчет расхода электроэнергии на регулируемый период водоснабжение

Таблица 8

Расчет потребности в электрической энергии на подъем воды

| Наименование скважин | Объем добычи артезианской воды V, тыс.м3 | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- |
| Скважины с. Новодугино | 62,810 | 160,498 |
| Всего | 62,810 | 160,498 |

## 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения

В Новодугинском сельском поселении централизованная система водоотведения есть лишь в селе Новодугино. Канализационная сеть, а так же ОС обслуживаются МУП «Жилищно-коммунальная служба».

Остальные населённые пункты сельского поселения централизованной системы водоотведения не имеют и оборудованы выгребами.

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Жилищно-коммунальная служба» на 2014 г. на услуги по водоотведению.

Таблица 9

Производственная программа МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино) на услуги по водоотведению на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс.м3 | 18,325 |
| 2. | Объем стоков, переданных на очистку другим предприятиям | тыс.м3 | 0,00 |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м3 | 18,325 |
| 4. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс.м3 | 18,325 |
| 4.1. | населению | тыс.м3 | 12,025 |
| 4.2. | бюджетным потребителям | тыс.м3 | 6,300 |
| 4.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 0,00 |

Рис. 6 Распределение отведенных стоков по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным основным потребителем является население – 66 %.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «Жилищно-коммунальная служба» представлены в следующей таблице.

Таблица 10

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на водоотведение МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино) на период регулирования (с 01.01.2014 по 31.12. 2014)

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 94,64 |
| 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 372,11 |
| 3. | Страховые взносы | тыс.руб. | 112,38 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 42,20 |
| 5. | Материалы | тыс.руб. | 13,18 |
| 6. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 0,00 |
| 7. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 3,86 |
| 8. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 246,57 |
| 9. | Налоги | тыс.руб. | 9,15 |
| 10. | Плата за загрязнения | тыс.руб. | 20,00 |
| 11. | Себестоимость | тыс.руб. | 914,08 |
| 12. | Объем финансовых потребностей | тыс.руб. | 914,08 |
| 13. | Объем реализации услуг | тыс.м3 | 18,33 |

Рис. 7  Распределение затрат в системе водоотведения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

1. Оплата труда – 42 %,

2. Общеэксплуатационные расходы – 27 %,

3. Страховые взносы – 12 %,

4. Электроэнергия – 10 %.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на водоотведение для МУП «Жилищно-коммунальная служба» на 2014 г.

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. |
| Услуги по водоотведению - население - прочие потребители | 48,38 48,38 | 51,39 51,39 |

Всего водоотведение объектами Новодугинского сельского поселения, обслуживаемыми МУП «Жилищно-коммунальная служба»  - 17856,0 куб.м.

В том числе:

1. Население – 6400,0 куб.м.

- Бюджетные организации – 11456,0 куб.м.

## Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана сельского поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления развития водоснабжения сельского поселения

Проектом генплана на перспективу предлагается проведение поисково-оценочных работ с целью выявления месторождений подземных вод, способных  обеспечить стабильное водоснабжение поселения.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Направление в развитии пожаротушения

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 11

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды, м3 | Расход воды на промывку сетей, м3 | Подано воды в сеть, м3 | Потери воды, м3 | Отпущено воды всего, м3 | Расход воды на нужды предприятия, м3 |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  | Объем воды по приборам учета, м3 | Объем воды по нормативам, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2014 год | вода питьевого качества | 62810,0 |  | 62810,0 | 11771,0 | 51039,0 |  |  |  | 51039,0 | 12174,0 | 35119,0 | 3746,0 |  |  |

Из приведенных выше данных, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составят в 2014 г. – 11771,0 куб.м. (18,7%). Фактически часть приобретенной воды будет оплачиваться по установленным счетчикам. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице приведен прогноз потребления воды в Новодугинском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятый в соответствии с документами территориального планирования.

Ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 12

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды, м3 | Расход воды на промывку сетей, м3 | Подано воды в сеть, м3 | Потери воды, м3 | Отпущено воды всего, м3 | Расход воды на нужды предприятия, м3 |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  | Объем воды по приборам учета, м3 | Объем воды по нормативам, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2014 год | вода питьевого качества | 62810,0 |  | 62810,0 | 11771,0 | 51039,0 |  |  |  | 51039,0 | 12174,0 | 35119,0 | 3746,0 |  |  |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2028 год | вода питьевого качества | 75745,0 |  | 75745,0 | 11361,0 | 64384,0 |  |  |  | 64384,0 | 12174,0 | 48464,0 | 3746,0 | 64384,0 |  |

## 3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 13

Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего, м3 | Хозяйственные нужды предприятия, м3 | По категориям потребителей, м3 |  |  |  |  | Пропущено через собственные ОС, м3 | Передано сточных вод другим канализациями, м3 |  | Сброшенные воды без очистки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2014 год | 17856,0 |  | 17856,0 | 11456,0 | 6400,0 |  |  | 17856,0 |  |  |  |

Из приведенных данных, следует, что все сточные воды поступают от потребителей. Организация не передает сточные воды другим организациям. Все полученные стоки проходят через очистные сооружения.

В следующей таблице приведен прогноз поступления сточных вод в Новодугинском сельском поселении на основании демографической ситуации в регионе, принятой в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение поступления сточных вод.

Ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Так как планируется построить современные очистные сооружения, то все сточные воды, поступающие в канализацию, пройдут стадию эффективной очистки в соответствии с действующими нормами.

Таблица 14

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего, м3 | Хозяйственные нужды предприятия, м3 | По категориям потребителей, м3 |  |  |  |  | Пропущено через собственные ОС, м3 | Передано сточных вод другим канализациями, м3 |  | Сброшенные воды без очистки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2014 год | 17856,0 |  | 17856,0 | 11456,0 | 6400,0 |  |  | 17856,0 |  |  |  |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2028 год | 48002,0 |  | 48002,0 | 11456,0 | 33924,0 | 2622,0 |  | 48002,0 |  |  |  |

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения сельского населения области питьевой водой нормативного качества выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах.

На расчётный период:

- разведка подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

- разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территории в с. Новодугино, д. Бурцево, д. Княжино, д. Рябинки, д. Селище;

- разработать проект и осуществить строительство станций управления скважинными насосами в с. Новодугино, д. Бурцево, д. Княжино, д. Рябинки, д. Селище;

- произвести строительство водопроводных сетей в с. Новодугино, д. Бурцево, д. Княжино, д. Рябинки, д. Селище;

- определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

- разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

Строительство новых водопроводных сетей.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Новодугинского сельского поселения предполагается строительство следующих водопроводных сетей: 5 км с. Новодугино, 3 км в д. Бурцево, 3 км в д. Княжино, 8 км в д. Рябинки, 2 км в д. Селище с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

Строительство станций управления скважинными насосами.

Для улучшения качества подачи воды необходимо произвести строительство станции управления скважинными насосами.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора;

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

- при невозможности выполнения работ силами Заказчика специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, обучат эксплуатирующий персонал;

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления, при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

Строительство новых артезианских скважин.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Новодугинского сельского поселения предполагается строительство новых артезианских скважин в с. Новодугино, д. Бурцево, д. Княжино, д. Рябинки, д. Селище.

## 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по модернизации схемы водоотведения.

Первоочередные мероприятия:

- Строительство очистных сооружений и канализационной насосной станции в с. Новодугино.

- Строительство канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей в с. Новодугино.

- Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

- Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

Установка современных очистных сооружений

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений в с. Новодугино производительностью 150 куб.м.

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.

Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний.

Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток.

Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод.

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период.

Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее, чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

Строительство канализационных сетей.

Согласно Программе модернизации системы водоотведения Новодугинского сельского поселения предполагается строительство 4 км канализационных сетей в с. Новодугино.

Строительство канализационной насосной станции.

Согласно Программе модернизации системы водоотведения Новодугинского сельского поселения предполагается строительство канализационной насосной станции в с. Новодугино производительностью 10 м3/ч.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Новодугинского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

## 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для улучшения экологической ситуации в сельском поселении предлагается установка современных очистных сооружений.

Схемой  предусмотрено строительство очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью 150 м³/сут.

Обеззараживание очищенных стоков производится ультрафиолетовой установкой.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Определение ориентировочной стоимости строительства новых водопроводных сетей.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Новодугинского сельского поселения предполагается строительство следующих водопроводных сетей: 5 км с. Новодугино, 3 км в д. Бурцево, 3 км в д. Княжино, 8 км в д. Рябинки, 2 км в д. Селище с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей. Необходимо произвести строительство водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить строительство 21 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 26,25 млн. руб. (1 км = 1,25 млн. руб.).

Определение ориентировочной стоимости строительства станций управления скважинными насосами.

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость станции управления скважинными насосами – 83,5 тыс. руб.

Суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Таким образом, установка станций управления скважинными насосами является выгодным мероприятием. Ориентировочная стоимость внедрения в с. Новодугино, д. Бурцево, д. Княжино, д. Рябинки, д. Селище составляет – 417,5 тыс. руб.

Определение ориентировочной стоимости строительства артезианских скважин.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Новодугинского сельского поселения предполагается строительство новых артезианских скважин в с. Новодугино, д. Бурцево, д. Княжино, д. Рябинки, д. Селище. Ориентировочная стоимость внедрения мероприятия составляет – 15000000,0 руб.

## 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 150 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 800.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки БИОНИК 800 – 4350 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) – 435 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  1087,5 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 435 тыс. руб.

Итого – 6307,5 тыс. руб.

Таким образом, стоимость установки современных ОС в с. Новодугино составит 6307,5 тыс.руб.

Определение ориентировочной стоимости строительства канализационных сетей.

Необходимо произвести строительство канализационных сетей в с. Новодугино включительно до 2028 г. Необходимо выполнить строительство 4,0 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 6,2 млн. руб. (1 км = 1,55 млн. руб.).

Определение ориентировочной стоимости строительства канализационной насосной станции.

Согласно Программе модернизации системы водоотведения Новодугинского сельского поселения предполагается строительство канализационной насосной станции в с. Новодугино производительностью 10 м3/ч.

Необходимо произвести строительство КНС включительно до 2028 г. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 764,2 тыс. руб. (1 м3/ч= 76,42 тыс. руб.).

## Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время систему водоснабжения и водоотведения обслуживает МУП «Жилищно-Коммунальная Служба». В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Для улучшения данных показателей будут выполнены следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения и водоотведения - строительство водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт скважин, строительство очистных сооружений и канализационных сетей.

Таблица 15

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель на 2014 г | Целевой показатель на 2022 г | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение | кВтхч/м3 | 2,56 | 2,17 | 2,05 |
| 2. | Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть) | % | 18,7 | 15,9 | 15,0 |
| 3. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение | кВтхч/м3 | 0,95 | 0,81 | 0,76 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от Администрации Новодугинского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.