СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЫСОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Новодугинского района СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 13.08.2014     № 23

| Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Высоковского сельского поселения |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

Совет депутатов Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения Высоковского сельского поселения согласно приложению.

Глава муниципального образования

Высоковское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области                         			  			А.В. Тихомиров

отп. 1 экз. – в дело	Разослать:

Исп. Т.В. Гриценко                    отдел территориального планирования АМО

________________

тел. 2-42-48

"13" 08. 2014

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Высоковского сельского поселения

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ	3

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	6

1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	6

1.2. Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	16

1.3. Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	18

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения	19

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения	29

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	32

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	32

3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	35

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	36

4.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	36

4.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	42

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	42

5.1. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	42

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	43

6.1. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	43

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.	47

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	48

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Высоковском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

## Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

## 1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Высоковское сельское поселение, образованное в 2004 г., является одним из 6-ти аналогичных сельских административно-территориальных образований (поселений) Новодугинского района Смоленской области, центром соответствующей  сельской системы расселения.

Село Высокое, являющееся административным центром поселения, расположено в 10 км к юго-западу от пгт. Новодугино, административного центра Новодугинского района, и в 195 км к северо-востоку от г. Смоленска.

Границы Высоковского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Смоленской области от 20.12.2004 г. N 109-3 (ред. от 29.04.2006 г.) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом Сельских поселений» (принят Смоленской областной Думой 14.12.2004 г.).

На севере граница Высоковского сельского поселения совпадает с границей Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области,  на востоке – совпадает с границей Капустинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области, на западе – с границей Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области; на юге – с границей Вяземского района Смоленской области.

Исторически система расселения на территории Высоковского сельского поселения складывалась вдоль основных планировочных осей: русел рек Вазуза и Салик, а также вдоль автодороги «Смоленск – Вязьма – Зубцов» (меридиональное направление).

На 01.01.2010 г. существующее население Высоковского сельского поселения составляло 1 408 человек, проживающих в 32 населенных пунктах.

Демографическая ситуация

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

На данный момент наблюдается уменьшение численности населения. В поселении сохраняется сложная обстановка на рынке труда. Среди безработных преобладают лица с низкой квалификацией и малым опытом работы, что затрудняет их трудоустройство.

Демографическая ситуация в последние годы характеризовалась естественной и механической убылью населения.

По состоянию на 01.01.2010 на территории Высоковского сельского поселения расположено 36 сельских населенных пунктов. Эти населенные пункты группируются следующим образом по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население).

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о населенных пунктах и количестве населения по Высоковскому сельскому поселению Новодугинского района Смоленской области

| Порядковый индекс | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | СНП без постоянного населения (4/0) | 0 | 125,71 |
| 1.10. 1.26. 1.27. 1.33. | д. Ершинино д. Никольское д. Попляскино д.Федьково | - - - - | 1,78 103,52 17,91 2,50 |
| Порядковый индекс | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. | Площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | СНП с населением от 1 до 5 жителей (8/21 чел.) | 21 | 106,12 |
| 1.4. 1.7. 1.11. 1.17. 1.19. 1.21. 1.25. 1.31. | д. Бубново д. Горки д. Ершово д. Курцево д. Марково д. Михалевка д. Наносово д. Сычево | 2 3 3 3 5 2 2 1 | 33,00 2,59 10,15 25,23 18,58 4,26 3,05 9,26 |
|  | СНП с населением от 6 до 50 жителей (21/273 чел.) | 273 | 693,95 |
| 1.3. 1.5. 1.6. 1.8. 1.9. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.18. 1.20. 1.22. 1.23. 1.24. 1.28. 1.29. 1.30. 1.34. 1.35. 1.36. | ст. Александрино д. Бунаково д. Васютники д. Гришково д. Екатеринки д. Замошье д. Калыгино д. Ключеиха д. Коптево д. Коротнево д. Кулешевка д. Мельниково д. Мозжерово д. Морхачево д. Мысово д. Родино д. Санники д. Севальниха д. Чаусово д. Шаулино д. Щеголево | 9 11 10 9 6 22 8 11 40 7 6 6 28 7 20 20 31 6 2 8 6 | 2,46 11,19 51,54 125,71 4,55 63,09 5,34 23,70 76,45 18,30 19,19 12,08 46,44 6,66 43,08 23,82 50,14 26,45 13,35 19,14 51,27 |
| Порядковый индекс | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. | Площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | СНП с населением от 51 до 200 жителей (0/0 чел.) | - | - |
|  | СНП с населением от 201 до 500 жителей (3/1 114 чел.) | 1 114 | 321,19 |
| 1.2. 1.1. 1.32. | пос. дома отдыха Александрино с. Высокое д. Торбеево | 226 458 430 | 34,67 100,02 186,50 |
| Всего: 36 населенных пунктов 1 408 чел. 1 247,00 |  |  |  |

Распределение населенных пунктов по типам и численности населения выглядит следующим образом:

Таблица 2

| Наименова-ние поселения | поселки |  | села |  | станции |  | деревни |  | Всех типов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол. | Населе-ние, чел. | кол. | Населе-ние, чел. | кол. | Населе-ние, чел. | кол. | Населе-ние, чел. | кол. | Населе-ние, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Высоковс-кое СП | 1 | 226 | 1 | 458 | 1 | 10 | 33 | 724 | 36 | 1 408 |
| Средняя людность по данному типу населенных пунктов, чел. | 226,0 |  | 458,0 |  | 10 |  | 21,9 |  | 39,1 |  |

Высоковское СП составляет 13,0% территории Новодугинского МР, в нем сконцентрировано 13,1% от общей численности населения района.

Численность населения в Высоковском СП (1 408 чел.) выше, чем средняя численность населения в СП Смоленской области (924 чел.), но ниже, чем в Новодугинском районе (2 317 чел.).

Этнический состав населения весьма разнообразен. На территории проживают более десятка национальностей, из которых доминирующее положение занимают русские – более 85,5%.

Таблица 3

Динамика численности населения 2008-2010 гг.

|  | 2008 г. | 2010 г. | Изменение численности, чел. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская область | 974 100 | 966 000 | - 8 100 | - 0,8 |
| Новодугинский район | 11 096 | 10 700 | - 396 | - 3,6 |
| Высоковское СП | 1 464 | 1 408 | - 56 | - 3,8 |

Из данной таблицы видно, что за последние 3 года изменение численности населения по району происходит меньшими темпами, чем по сельскому поселению:

- по району общая численность населения снизилась на 396 чел. или на 132 чел. ежегодно;

- по сельскому поселению происходит сокращение численности населения на 56 чел. или на 19 чел. ежегодно.

Таким образом, можно сделать вывод, что сокращение численности населения в Высоковском сельском поселении идет более высокими темпами, чем в Новодугинском районе и Смоленской области.

Демографический прогноз

Значительное снижение уровня рождаемости за последние годы обусловлено комплексом факторов, среди которых как внешние: последствия социально-экономического кризиса, изменения образа и качества жизни населения, так и внутренние (структурные): уменьшение численности женщин, вступающих в фертильный возраст, формирование новых типов репродуктивного поведения и т.д. Несмотря на некоторый рост в последние годы, рождаемость в районе и сельском поселении, в частности, остается низкой и не обеспечивает простого воспроизводства населения.

Рост коэффициента смертности в последние десятилетия является характерной чертой естественного движения практически всех экономически развитых стран мира, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако, в России этот процесс происходил на фоне сокращения продолжительности жизни, гораздо более высокими темпами в последние полтора десятка лет и уровень смертности достиг недопустимо высокой величины. В полной мере это проявляется и в Новодугинском районе, как и Смоленской области в целом.

Как и по Смоленской области в целом, в Новодугинском районе смертность в сельских населенных пунктах гораздо выше, чем в городских. В первую очередь это обусловлено уровнем, качеством и доступностью медицинских учреждений, а также образом жизни сельских жителей. Основными причинами высокой смертности населения района являются заболевания системы кровообращения, новообразования и неестественные причины смерти.

При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В первую очередь это относится к бурному росту смертности от инфекционных заболеваний (в основном за счет туберкулеза), от психических расстройств (за счет хронического алкоголизма и на его почве убийств, самоубийств, производственного и бытового травматизма и т.д.), от болезней органов пищеварения, органов дыхания, т.е. тех заболеваний, которые зависят от уровня общественного развития, социально обусловлены и во многом потенциально предотвратимы при проведении соответствующих государственных мероприятий социально-экономического характера. В том числе, проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия. Особую тревогу при этом вызывает опережающий рост смертности мужского населения.

Средняя продолжительность жизни населения в Высоковском СП составляет 57,5 года, в том числе мужчин – 54 года и женщин – 61.

Важными показателями демографической ситуации является половая и возрастная структура населения. Сложившаяся в годы Второй мировой войны, резко выраженная диспропорция половой структуры населения области и ее районов, включая и Новодугинский, постепенно сглаживалась на протяжении почти всего послевоенного периода. Однако с середины 90-х годов наметилась четко выраженная тенденция уменьшения доли мужского населения.

Таблица 4

Половая структура населения

|  | мужчин |  | женщин |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Смоленская область | 433 734 | 44,9 | 532 266 | 55,1 | 966 000 | 100 |
| Новодугинский район | 4 954 | 46,3 | 5 746 | 53,7 | 10 700 | 100 |
| Высоковское СП | 629 | 44,7 | 779 | 55,3 | 1 408 | 100 |

Таблица 5

Возрастная структура населения

|  | возрастная структура |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-6 |  | 7-17 |  | 18-55(60) |  | старше 56 (61) |  |  |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Смоленская область | 45 102 | 4,7 | 142 968 | 14,8 | 554 784 | 57,4 | 223 146 | 23,1 | 966 000 | 100,0 |
| Новодугинский район | 607 | 5,7 | 1 290 | 12,0 | 5 781 | 54,1 | 3 022 | 28,2 | 10 700 | 100,0 |
| Высоковское СП | 92 | 6,5 | 138 | 9,8 | 854 | 60,7 | 324 | 23,0 | 1 408 | 100,0 |

Из данных таблиц можно сделать следующие выводы:

- соотношение мужского и женского населения в Высоковском СП приблизительно равно аналогичным показателям по Новодугинскому району и Смоленской области;

- весьма резко различаются соотношения по возрастным категориям населения: численность населения нетрудоспособного возраста в Высоковском СП меньше, чем по району и области (39,3% – в Высоковском СП, 45,9% – в Новодугинском МР, 42,6% – в Смоленской области); численность трудоспособного населения в Высоковском СП выше, чем по району и области (60,7% – в Высоковском СП, 54,1% – в Новодугинском МР, 57,4% – в Смоленской области).

Численность трудоспособного населения Высоковского СП составляет 854 чел. (60,7%), а нетрудоспособного, в свою очередь, – 554 чел. (39,3%). Из них пенсионеров – 324 чел. (58,5% от числа нетрудоспособного населения), население младше трудоспособного возраста – 230 чел. (41,5% от числа нетрудоспособного).

От общего числа трудоспособного населения (854 чел. или 60,7%) 106 чел. (12,4% от трудоспособного населения) заняты в сфере производства и 43 чел. (5,0% от числа трудоспособного) – в сфере обслуживания.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что 705 чел. (82,6% от трудоспособного населения) составляют лица, работающие за пределами сельского поселения (в основном в п. Новодугино, Смоленске, Москве, северных нефтегазодобывающих территориях России), лица, занятые в теневом секторе экономики, учащаяся молодежь, а также незарегистрированные безработные, проживающие преимущественно в отдаленных от центра сельских населенных пунктах и занимающиеся по большей части личным подсобным хозяйством, т.к. оно является первичной отраслью жизнедеятельности сельского жителя.

В последние годы отмечается постоянная миграционная убыль численности населения. При этом качественно изменить или как-то повлиять на демографическую обстановку обозначенные выше миграционные оттоки не в состоянии.

Новодугинский район обладает благоприятным природно-географическим миграционным потенциалом, однако низкий уровень развития образовательной инфраструктуры, медленно развивающийся рынок труда, квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда, и как следствие высокий уровень безработицы, предопределили характер и возрастной состав мигрирующего на территорию района населения. Это по большей части временные миграции горожан из Смоленска и Москвы в основном на летнее время года, а также на постоянное место жительство – люди пожилых возрастов. При этом одной из главных проблем в миграционном обмене является выезд за пределы Новодугинского района наиболее активной и трудоспособной его части – молодежи, которая ударяется в поиски более выгодных условий труда и проживания.

Таким образом, в результате неравноценного миграционного обмена миграции населения только усиливают демографическую нагрузку в районе на трудоспособное население и обостряют ситуацию со старением трудовых ресурсов.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения Высоковского сельского поселения, входящего в состав Новодугинского района, на 2015 г., 2025 г., 2028 г. обобщены в виде таблицы.

Таблица 6

Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения на конец 2015 г., чел. | Численность населения на конец 2020 г., чел. | Численность населения на конец 2028 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высоковское сельское поселение | 1500 | 1595 | 1250 |

Генеральном планом прогнозируется численность населения в Высоковском сельском поселении на первую очередь (2015 г.) в 1 500 чел., на расчетный срок (2020 г.) – в 1 595 чел. Эти данные получены на основе комбинации двух сценариев развития территории Высоковского СП, которые в чистом виде не могут быть реализованы: резкого увеличения численности населения не будет происходить из-за влияния демографических процессов, происходящих на данный момент в поселении (оптимистический сценарий); при реализации мероприятий, запланированных в Генплане, отрицательная динамика численности населения должна прекратиться и смениться на положительную (инерционный сценарий).

При реализации мероприятий, запланированных в генеральном плане, к концу первой очереди населения Высоковского СП возрастет на 6,5% или на 92 чел. Это будет происходить за счет роста жилых зон, увеличения рабочих мест на территории сельского поселения (новые объекты социальной инфраструктуры), а также создания благоприятных условий для ведения личного подсобного хозяйства. К расчетному сроку тенденция роста населения будет продолжаться и составит 187 чел. или 13,3% по сравнению с численностью населения на 2010 г.

Населенные пункты без постоянного населения (д. Ершинино, д. Никольское,  д. Попляскино, д.Федьково) и с населением до 5 человек (д. Бубново, д. Горки, д. Ершово, д. Курцево, д. Марково, д. Михалевка, д. Наносово, д. Сычево) остаются в перспективе под сомнением к существованию, и их сохранение должно оцениваться индивидуально.

## 1.2. Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В Высоковском сельском поселении централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения имеется в селе Высокое, деревне Торбеево, поселке дома отдыха Александрино с питанием от подземных источников.

Водопроводная сеть Высоковского сельского поселения является комплексом технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды.

Система водоснабжения Высоковского сельского поселения включает в себя:

- Водопроводные сети  с. Высокое протяженностью 5763 м, в том числе:

- водопроводная сеть  3600 м d 110 мм полиэтиленовая,

- водопроводная сеть  1200 м d 63 мм полиэтиленовая,

- водопроводная сеть  4600 м d 50 мм полиэтиленовая,

- водопроводная сеть  200 м d 40 мм полиэтиленовая,

- водопроводная сеть  389 м d ≤ 32 мм полиэтиленовая.

Артезианские скважины – 1 шт., водонапорные башни - 2 шт.

- Водопроводные сети  д. Торбеево протяженностью 9340 м, в том числе:

- водопроводная сеть  2350 м d 110 мм полиэтиленовая,

- водопроводная сеть  3400 м d 63 мм полиэтиленовая,

- водопроводная сеть  3100 м d 50 мм полиэтиленовая,

- водопроводная сеть  290 м d 32 мм полиэтиленовая,

- водопроводная сеть  200 м d 25 мм полиэтиленовая.

Артезианские скважины – 3 шт., водонапорные башни - 3 шт.

- Водопроводные сети п. д/о Александрино протяженностью 3534 м, в том числе:

- водопроводная сеть  600 м d 150 мм полиэтиленовая,

- водопроводная сеть  2534 м d 110 мм полиэтиленовая,

- водопроводная сеть  400 м d 32 мм полиэтиленовая.

Артезианские скважины – 2 шт., водонапорные башни - 2 шт., насосные станции – 2 шт.

Водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения по состоянию на 01.01.2014 г. в сельском поселении нет.

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания. Значительная часть населения пользуется шахтными колодцами. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.

Оборудование артскважин и водопроводные сети имеют большой износ.

Расход воды на пожаротушение

Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен от двух гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети, или других источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих нормативные расход и длительность подачи огнетушащих средств, расположенных на расстоянии не более 150 м от зданий и сооружений.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с Государственной противопожарной службой из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе до 500 м от водоема.

## 1.3. Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

Сетей водоотведения и очистных сооружений канализации в Высоковском сельском поселении не имеется. Биологическая очистка стоков отсутствует. Застройка населенных пунктов оборудована выгребами.

## 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин, обслуживаемых МУП «Жилищно-коммунальная служба».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Жилищно-коммунальная служба» на 2014 г. на услуги по водоснабжению.

Таблица 7

Производственная программа в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода)

МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино) на период

регулирования (с 01.01.2014 по 31.12.2014)

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | тыс.м3 | 105,920 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | тыс.м3 | 0,00 |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 105,920 |
| 5. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13,05 |
| 6. | Объем потерь | тыс.м3 | 13,820 |
| 7. | Объем воды используемый на нужды предприятия | тыс.м3 | 0,00 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс.м3 | 92,100 |
| 8.1. | населению | тыс.м3 | 73,140 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | тыс.м3 | 14,800 |
| 8.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 4,160 |

Рис. 1.  Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 13,820 тыс. куб.м. или 13,05 %, потребление воды на собственные нужды отсутствует. Основным потребителем воды является население – 79 %.

Основные экономические характеристики предприятия по водопотреблению МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино) представлены в следующей таблице.

Таблица 8

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на холодную питьевую воду МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино) на период регулирования (с 01.01.2014 по 31.12.2014)

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 285,34 |
| 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 1940,95 |
| 3. | Страховые взносы | тыс.руб. | 586,17 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 563,45 |
| 5. | Материалы и запчасти | тыс.руб. | 434,03 |
| 6. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 243,16 |
| 7. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 25,64 |
| 8. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 1318,23 |
| 9. | Налоги | тыс.руб. | 80,34 |
| 10. | Расходы на ГСМ | тыс.руб. | 181,36 |
| 11. | Себестоимость | тыс.руб. | 5658,66 |
| 12. | Объем финансовых потребностей | тыс.руб. | 5658,66 |
| 13. | Объем реализации услуг | тыс.м3 | 92,92 |

Рис. 2. Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основными частями затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Оплата труда – 37 %,

- Общеэксплуатационные расходы – 25 %,

- Страховые взносы – 11 %,

- Амортизация – 10 %.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино) на 2014 г.

Таблица 9

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (НДС не облагается) |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| Услуги по водоснабжению: - население; - прочие потребители | 59,88 59,88 | 63,64 63,64 |

Обоснование объемов потребления холодной воды на 2014 г. приведено в нижеследующей таблице.

Таблица 10

Расчет объемов водопотребления Высоковским сельским поселением

| № п/п | Наименование | Насел. чел | Норма водопотребления м3 на чел. в месяц | Количество месяцев | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, нецентрализованной канализацией, без ванн | 178 | 2,34 | 12 | 4998,24 |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, нецентрализованной канализацией, газоснабжение, без ванн | 22 | 3,56 | 12 | 939,84 |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, нецентрализованной канализацией, электрический или газовый водонагреватель, без ванн | 6 | 3,86 | 12 | 277,92 |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, нецентрализованной канализацией, электрический или газовый водонагреватель, с ванной | 34 | 5,69 | 12 | 2321,52 |
| 5. | Водоразборные колонки | 82 | 1,06 | 12 | 1043,04 |
| 6. | Баня | 106 | 0,22 | 12 | 279,84 |
| 7. | Водомер |  |  |  | 4211,14 |
| 8. | Торбеевская администрация |  |  |  | 23,71 |
| 9. | Торбеевская библиотека |  |  |  | 8,00 |
| 10. | Высоковский детский сад |  |  |  | 339,53 |
| № п/п | Наименование | Насел. чел | Норма водопотребления м3 на чел. в месяц | Количество месяцев | Объем воды, м3 |
| 11. | Высоковская школа |  |  |  | 784,00 |
| 12. | Торбеевская школа |  |  |  | 52,00 |
| 13. | Высоковский техникум |  |  |  | 655,14 |
| 14. | Торбеевский ФАП |  |  |  | 88,29 |
| 15. | Высоковская амбулатория |  |  |  | 124,79 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 16147,0 |

Основные характеристики работы скважин Высоковского сельского поселения приведены в следующих таблицах.

Таблица 11

Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды

| Наименование (номер) скважины | Марка насоса | Напор развиваемый насосом Н, м | Мощность электродвигателя Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Объем добычи воды V, тыс. м3 | Расход эл. энергии в периоде регулирования, тыс. кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Торбеево | ЭЦВ 6-6,3-85 | 60 | 3 | 0,6 | 0,81 | 5,540 | 1,860 |
| с. Высокое | ЭЦВ 6-6,3-85 | 60 | 3 | 0,6 | 0,81 | 9,336 | 3,135 |
| п. д/о Александрино | ЭЦВ 6-6,3-85 | 60 | 3 | 0,6 | 0,81 | 4,992 | 1,676 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 19,868 | 6,671 |

Таблица 12

Расчет расхода  электроэнергии на  отопление (водоснабжение)

| № | Наименование помещения | Уд.отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Расход эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. д/о Александрино | 1,05 | 10,0 | 25,0 | 5208 | 1,78 | 2,07 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1,78 | 2,07 |

Рис. 3. Распределение потребления электроэнергии каждой скважиной

Рис. 4.  Распределение подъема воды каждой скважиной

Из выше приведенных данных видно, что основной скважиной, как по потреблению электрической энергии, так и по количеству поднятой воды является скважина в с. Высокое.

## Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с генеральным планом сельского поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развития системы подачи питьевой воды потребителям.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления развития водоснабжения сельского поселения

Для бесперебойного водоснабжения поселения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- проводить мероприятия по  поддержанию  производительности  действующих водозаборов;

-  вести модернизацию головных сооружений водопровода;

- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное (высокоэффективное  и энергоэкономичное);

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 13

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наиме-нование органи-зации | Пери-од | Вид товара | Поднято воды, тыс. м3 | Подано воды в сеть, тыс. м3 | Поте-ри воды, тыс. м3 | Отпуще-но воды всего, тыс. м3 | Расход воды на нужды предприятия, тыс. м3 |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей, тыс. м3 |  |  |  | Объем воды по прибо-рам учета, тыс. м3 | Объем воды по норма-тивам, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на про-мывку сетей | прочие | Всего | Бюд-жетные | Населе-ние | Про-чие |  |  |
| МУП «ЖКХ» | 2014 год (план) | вода питьево-го качества | 18,569 | 18,569 | 2,422 | 16,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,147 | 2,075 | 14,072 | 0,000 | 5,602 | 10,545 |

На основании выше приведенных данных оплата по счетчикам в 2014 году составит 34,7 % от общего потребления воды потребителями. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

Согласно плана численность жителей в Высоковском сельском поселении на 2028 год составит 1250 человек.

При уменьшении количества проживающего населения в Высоковском сельском поселении планируется увеличение потребления холодной воды за счет роста численности населения, подключенного к водопроводным сетям.

В таблицу ниже сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов) в соответствии с имеющимися данными.

Таблица 14

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | на промывку сетей | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУП «ЖКХ» | 2014 год (план) | вода питьево-го качества | 18,569 | 18,569 | 2,422 | 16,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,147 | 2,075 | 14,072 | 0,000 | 5,602 | 10,545 |
| МУП «ЖКХ» | 2028 год (прогноз) | вода питьевого качества | 18,779 | 18,779 | 1,315 | 17,464 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,464 | 2,075 | 15,389 | 0,000 | 17,464 | - |

## 3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Система централизованного водоотведения в настоящее время отсутствует на территории поселения.

Очистных сооружений канализации в Высоковском сельском поселении не имеется. Биологическая очистка стоков отсутствует.

В Высоковском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятой в соответствии с документами территориального планирования не планируется централизованное водоотведение.

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для бесперебойного водоснабжения сельского поселения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:
- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов;
- вести модернизацию головных сооружений водопровода;
- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное  (высокоэффективное  и  энергоэкономичное);

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

На расчетный срок (2028 г.) планируется реконструкция системы централизованного водоснабжения в селе Высокое, деревне Торбеево, поселке дома отдыха Александрино, а именно:

1. Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами.

2. Реконструкция сетей водопровода.

3. Строительство новых артезианских скважин.

Описание мероприятий

Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами

В настоящее время водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии. Таким образом, для улучшения качества подачи воды необходимо произвести либо реконструкцию башни, либо использовать станцию управления скважинными насосами.

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

- старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации).

- при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

- давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

Водопроводные сети

В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии (степень износа доходит до 100 %), вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить замену и прокладку 2,000 км сетей.

Артезианские скважины

Для улучшения надежности и качества холодного водоснабжения в селе Высокое, деревне Торбеево, поселке дома отдыха Александрино планируется строительство новых артезианских скважин.

## 4.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

В Высоковском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятой в соответствии с документами территориального планирования не планируется централизованное водоотведение.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 5.1. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений определяются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Степень защищенности предполагаемого к эксплуатации водоносного горизонта оценивается по времени (t0) нисходящего движения загрязнения от поверхности земли до кровли эксплуатируемого водоносного горизонта через толщу перекрывающих пород.

Территория ЗСО должна быть обеспечена охраной согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Граница зоны ограждена на высоту 2,2м оградой из сетчатых панелей по металлическим столбам; территория зоны спланирована и засеяна травой; к водозаборной скважине устраивается подъезд и площадка для стоянки техники с песчано-гравийным покрытием.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья.  Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 6.1. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Замена водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость основного оборудования

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб. за 1 объект, стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на 15-метровую высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Вывод - таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Ориентировочная стоимость внедрения одной башни – 83,5 тыс. руб.

Планируется замена 3-х башен. Ориентировочная стоимость внедрения станций управления скважинными насосами составит – 250,5 тыс. руб.

Водопроводные сети

Необходимо выполнить замену и прокладку 2,0 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 2,5 млн. руб. (1 км = 1,25 млн. руб.).

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

Артезианские скважины

Для улучшения надежности и качества холодного водоснабжения в селе Высокое, деревне Торбеево, поселке дома отдыха Александрино планируется строительство новых артезианских скважин.

Необходимо выполнить бурение и обустройство 3-х артезианских скважин. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 9,0 млн. руб. (1 скважина = 3,00 млн. руб.).

## Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

В настоящее время систему водоснабжения обслуживает МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино). В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения. Для улучшения данных показателей будут выполняться следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения - ремонт водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт новых скважин, водонапорных башен.

Таблица 15

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель на 2014 г | Целевой показатель на 2022 г | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение | кВтч/м3 | 0,34 | 0,31 | 0,28 |
| 2. | Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть) | % | 13,05 | 10,0 | 7,0 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно предоставленным данным от администрации Высоковского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.