Сведения о качестве

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 4квартал 2021г.

на территории муниципального образования Днепровское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | | |
| Скважина Днепровское | | Артскважин  .д.Мальцево | | Арт.скваж.д  .Хвощеватое | | Арт.скваж.д Болшево | Арт.скваж. д.Домашенка | |
| **Запах20 град.С** | | | **2** | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| **0Запах 60гад. С** | | | **2** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| привкус | | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| цветность | | | 20 | | 18,1+3,6 | | 13,8+2,8 | | 13,1+2,6 | | 14,5+2,9 | 14,9+3,0 | |
| Мутность (по формазину) | | | 2,6 | | 1,23+0,25 | | 2,0+0,4 | | 1,23+0,25 | | 1,39+0,28 | 1,6+0,3 | |
| рН | | | 6,0-9,0 | | 7,27+0,20 | | 7,52+0,20 | | 7,41+0,20 | | 7,36+0,20 | 7,27+0,20 | |
| Общая жесткость | | | 7,0 | | 6,2+0,9 | | 6,4+1,0 | | 6,8+1,0 | | 6,8+1,0 | 6,9+1,0 | |
| железо | | | 0,3 | | 0,26+0,07 | | 0,27+0,07 | | 0,26+0,07 | | 0,22+0,06 | 0,21+0,05 | |
| Аммиак и аммоний ион | | | Не более 2,0 | | 0,39+0,08 | | 0,32+0,06 | | 0,33+0,07 | | 0,32+0,06 | 0,29+0,06 | |
| сульфаты | | | не более 500 | | 8,9+1,8 | | 8,9+1,8 | | 9,7+1,9 | | 6,6+1,3 | 7,7+1,5 | |
| нитриты | | | 3,3 | | 0,11+0,05 | | 0,11+0,06 | | 0,11+0,06 | | 0,10+0,05 | 0,09+0,04 | |
| хлориды | | | 350 | | 20,1+1,4 | | 20,1+1,4 | | 21,1+1,4 | | 17,9+1,8 | 16,7+1,7 | |
|  |  | | |
| Общее микробное число | | | Не более 50 | | 4 | | 3 | | не обнаружены | | НЕ ОБНАРУЖЕНО | 13 | |
| Общие колиформные бактерии | | | НЕ НОРМИРУЕТСЯ | | Не обнаружены | | не обнаружены | | не  обнаружено | | Не обнаружены | 4 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | | | отсутствие | | Не обнаружены | | не обнаружены | | не обнаружены | | Не обнаружены | Не обнаружено | |

Начальник МУП «ЖКС» И.А.Васильев