Сведения о качестве

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 4квартал 2021г.

на территории муниципального образования Днепровское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. |
| Скважина Днепровское | Артскважин.д.Мальцево | Арт.скваж.д.Хвощеватое | Арт.скваж.д Болшево | Арт.скваж. д.Домашенка |
|  **Запах20 град.С**  | **2** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **0Запах 60гад. С** | **2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | 18,1+3,6 | 13,8+2,8 | 13,1+2,6 | 14,5+2,9 | 14,9+3,0 |
| Мутность (по формазину) | 2,6 | 1,23+0,25 | 2,0+0,4 | 1,23+0,25 | 1,39+0,28 | 1,6+0,3 |
| рН | 6,0-9,0 | 7,27+0,20 | 7,52+0,20 | 7,41+0,20 | 7,36+0,20 | 7,27+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | 6,2+0,9 | 6,4+1,0 | 6,8+1,0 | 6,8+1,0 | 6,9+1,0 |
| железо | 0,3 | 0,26+0,07 | 0,27+0,07 | 0,26+0,07 | 0,22+0,06 | 0,21+0,05 |
| Аммиак и аммоний ион | Не более 2,0 | 0,39+0,08 | 0,32+0,06 | 0,33+0,07 | 0,32+0,06 | 0,29+0,06 |
| сульфаты | не более 500 | 8,9+1,8 | 8,9+1,8 | 9,7+1,9 | 6,6+1,3 | 7,7+1,5 |
| нитриты | 3,3 | 0,11+0,05 | 0,11+0,06 | 0,11+0,06 | 0,10+0,05 | 0,09+0,04 |
| хлориды | 350 | 20,1+1,4 | 20,1+1,4 | 21,1+1,4 | 17,9+1,8 | 16,7+1,7 |
|  |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | 4 | 3 | не обнаружены | НЕ ОБНАРУЖЕНО | 13 |
| Общие колиформные бактерии  | НЕ НОРМИРУЕТСЯ |  Не обнаружены |  не обнаружены |  необнаружено | Не обнаружены | 4 |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |  Не обнаружены | Не обнаружено |

Начальник МУП «ЖКС» И.А.Васильев