Уважаемый Сергей Яковлевич!

Предоставляем информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети «Интернет» администрация Днепровское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 4квартал 2016г.

на территории муниципального образования Днепровское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | | Единицы измерения | Результаты исследований | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Арт.скваж. с.Днепровское | Колонка с. Днепровское | Арт.скваж.д.Кожаново | Колонка д.Кожаново | Арт.скваж.д.Хвощеватое | **Колонка д.Хвощеватое** | Арт.скваж.д Болшево | Колонка д.Болшево | Арт.скваж. д.Домашенка | Колонка  д. Домашенка | Артскважина д.Аносово | Колонка д.Аносово | |
| Санитарно-гигиенические исследования | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| **Запах20 град.С** | | **2** | **балла** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Запах 60гад. С** | | **2** | **балла** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| привкус | | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| цветность | | 20 | градусов | 19,6+3,9 | 18,7+3,7 | **21,7+4,3** | **21,4+4,3** | 19,0+3,8 | 19,4+3,9 | 16,8+3,4 | 17,8+3,6 | 12,4+2,5 | 10,4+2,1 | 18,9+3,8 | 19,5+3,9 | |
| мутность | | 1,5 | Мг/дм куб. | 1,35+0,14 | 1,47+0,15 | **1,58+0,16** | 1,49+0,15 | 1,43+0,14 | 1,41+0,14 | 1,35+0,14 | 1,40+0,14 | 1,05+0,10 | 1,05+0,10 | 1,44+0,14 | 1,44+0,14 | |
| рН | | 6,0-9,0 | Ед. | 6,60+0,20 | 7,13+0,20 | 7,17+0,20 | 7,24+0,20 | 7,24+0,20 | 7,14+0,20 | 7,13+0,20 | 7,24+0,20 | 7,46+0,20 | 7,17+0,20 | 7,29+0,20 | 7,25+0,20 | |
| Общая жесткость | | 7,0 | Моль/дм куб | 6,9+1,0 | 6,8+1,0 | 6,9+1,0 | 6,8+1,0 | 6,9+1,0 | 7,0+1,0 | 6,9+1,0 | 6,8+1,0 | **7,9+1,2** | **7,3+1,1** | 6,8+1,0 | 6,8+1,0 | |
| железо | | 0,3 | Мг/дм куб | 0,23+0,05 | 0,23+0,05 | 0,29+0,06 | 0,27+0,05 | 0,21+0,04 | 0,21+0,04 | 0,22+0,04 | 0,23+0,05 | 0,100+0,020 | 0,100+0,020 | 0,24+0,05 | 0,24+0,05 | |
| Аммиак и аммоний ион | | Не более 2,0 | Мг/дм куб | 0,81+0,08 | 0,60+0,06 | 0,89+0,09 | 0,68+0,07 | 0,60+0,06 | 0,81+0,08 | 0,72+0,07 | 0,77+0,08 | 0,77+0,08 | 0,81+0,08 | 0,64+0,06 | 0,48+0,05 | |
| нитраты | | 45,0 | Мг/дм куб | 12,6+1,9 | 10,8+1,6 | 12,6+1,9 | 20,1+3,0 | 10,7+1,6 | 14,8+2,2 | 16,2+2,4 | 7,0+1,1 | 10,3+1,5 | 15,8+2,4 | 14,8+2,2 | 6,9+1,0 | |
| нитриты | | 3,3 | Мг/дм куб | 1,25+0,13 | 0,98+0,10 | 1,05+0,10 | 0,88+0,09 | 0,93+0,09 | 0,93+0,09 | 2,20+0,22 | 1,25+0,13 | 1,15+0,12 | 1,35+0,14 | 1,25+0,13 | 0,78+0,08 | |
| хлориды | | 350 | Мг/дм куб | 10,3+1,0 | 8,3+1,8 | 8,3+1,8 | 9,3+2,0 | 6,4+1,4 | 8,3+1,8 | 10,3+1,0 | 9,8+2,2 | 8,3+1,8 | 9,3+2,0 | 8,3+1,8 | 6,4+1,4 | |
| Микробиологичиские исследования | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | | |  | | |
| Общее микробное число | | Не более 50 | КОЭ/мл | 3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 11 | 9 | | 6 | | | 12 | 7 | | 9 |
| Общие колиформные бактерии | | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружены | Не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | обннеаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | | Не обнаружено | | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружены | Не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | | Не обнаружено | | |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |

Начальник МУП «ЖКС» Е.А.Яшкин