Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 1 квартал 2018г.

на территории муниципального образования Извековское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | | | Единицы измерения | |
| Колонка д. Липецы | Скважина Медведки | Скважина  Липецы | Медведки колонка |
|  |  | | |
| Запах20 град.С | | 2 | | | балла | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | | 2 | | | балла | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | | 2 | | | балла | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | | 20 | | | градусов | | **26,2+5,2** | 19,1+3,8 | **25,2+5,0** | 20,4+4,1 |
| мутность | | 1,5 | | | Мг/дм куб. | | 1,45+0,14 | 1,48+0,15 | 1,50+0,15 | 1,52+0,15 |
| рН | | 6,0-9,0 | | | Ед. | | 7,33+0,20 | 7,19+0,20 | 7,27+0,20 | 7,23+0,20 |
| Общая жесткость | | 7,0 | | | Моль/дм куб | | 6,4+1,0 | 2,0+0,3 | 6,9+1,0 | 6,9+1,0 |
| железо | | 0,3 | | | Мг/дм куб | | **0,79+0,16** | 0,23+0,05 | **0,65+0,13** | 0,23+0,05 |
| Аммиак и аммоний -ион | | Не более 2,0 | | | Мг/дм куб | | 0,33+0,03 | 0,098+0,010 | 0,231+0,023 | 0,224+0,022 |
| нитраты | | 45,0 | | | Мг/дм куб | | 2,0+0,3 | 4,4+0,7 | 1,25+0,19 | 1,77+0,27 |
| нитриты | | 3,3 | | | Мг/дм куб | | 0,060+0,006 | 0,090+0,009 | 0,080+0,008 | 0,172+0,017 |
| хлориды | | 350 | | | Мг/дм куб | | 16,4+1,6 | 18,4+1,8 | 20,3+1,4 | 19,4+1,9 |
|  | | |  | | |
| Общее микробное число | | Не более 50 | | | Число образующих колонии бактерий 1мл | | Не обнаружено | 49 | Не обнаружено | 28 |
| Общие колиформные бактерии | | отсутствие | | | Число бактерий в 100мл | | Не обнаружены | **3** | Не обнаружено | **1** |
| Термотолерантные колиформные бактерии | | отсутствие | | | Число бактерий в 100мл | | Не обнаружены | **3** | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  | | |  | | |

Начальник МУП ЖКС Е.А.Яшкин