Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 1 квартал 2018г.

на территории муниципального образования Извековское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения |
| Колонка д. Липецы | Скважина Медведки | СкважинаЛипецы | Медведки колонка  |
|  |  |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | **26,2+5,2** | 19,1+3,8 | **25,2+5,0** | 20,4+4,1 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | 1,45+0,14 | 1,48+0,15 | 1,50+0,15 | 1,52+0,15 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,33+0,20 | 7,19+0,20 | 7,27+0,20 | 7,23+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,4+1,0 | 2,0+0,3 | 6,9+1,0 | 6,9+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | **0,79+0,16** | 0,23+0,05 | **0,65+0,13** | 0,23+0,05 |
| Аммиак и аммоний -ион | Не более 2,0 | Мг/дм куб | 0,33+0,03 | 0,098+0,010 | 0,231+0,023 | 0,224+0,022 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 2,0+0,3 | 4,4+0,7 | 1,25+0,19 | 1,77+0,27 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 0,060+0,006 | 0,090+0,009 | 0,080+0,008 | 0,172+0,017 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 16,4+1,6 | 18,4+1,8 | 20,3+1,4 | 19,4+1,9 |
|  |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | Не обнаружено | 49 | Не обнаружено | 28 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружены | **3** | Не обнаружено | **1** |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружены | **3** | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  |  |

Начальник МУП ЖКС Е.А.Яшкин