Главе муниципального образования

 Новодугинское сельское поселение

 Новодугинского района

 Смоленской области

 А.С.Анискину

 Уважаемый Александр Сергеевич!

В ответ на Ваш запрос № 1017 от 03.11.2015г. предоставляем информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Новодугинское сельское поселение

 Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 3 квартал 2019г.

на территории муниципального образования

 Новодугинский район Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований |  |  |
| Колонка ул.Чапаева | Арт. скваж.ул Сенная 5 | Колонка ул. Труда | Арскваж. ул мелиорат. 70 | Колонка ул.10Марта ,12 | Арскваж. ул 10Марта ,26 | Колонка ул. Зеленая | Артскваж. Ул.Зеленая ,1А | Колонка ул. Докучаева | Артсквжина д.Рябинки | Колонка д.Рябинки |
| **Органолептический ,количественный химический анализы** |  |  |  |  |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 5,7+1,7 | 6,2+1,8 | 7,1+2,1 | 9,7+2,9 | 7,6+2,3 | 14,3+2,9 | 8,2+2,4 | 11,3+2,3 | 7,1+2,1 | 7,1+2,1 | 6,3+1,9 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | 1,10+0,22 | 0,71+0,14 | 1,21+0,24 | 1,14+0,23 | 1,21+0,24 | 1,5+0,3 | 1,11+0,22 | 1,24+0,25 | 1,09+0,22 | 0,63+0,13 | 0,84+0,17 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,1+0,2 | 7,0+0,2 | 7,3+0,2 | 7,3+0,2 | 7,3+0,2 | 7,5+0,2 | 7,4+0,2 | 7,2+0,2 | 7,4+0,2 | 7,3+0,2 | 7,2+0,2 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,9+1,0 | 6,6+1,0 | 6,8+1,0 | 6,8+1,0 | 6,9+1,0 | 6,8+1,0 | 6,8+1,0 | 6,8+1,0 | 6,5+1,0 | 6,2+0,9 | 6,3+0,9 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,30+0,06 | 0,30+0,06 | **0,61+0,12** | **0,41+0,08** | **0,43+0,09** | **0,48+0,10** | **0,69+0,14** | **0,89+0,18** | **0,45+0,09** | 0,30+0,06 | 0,29+0,06 |
| Аммиак и аммоний ион | 2,0 | Мг/дм куб | 0,13+0,04 | 0,19+0,04 | 0,12+0,04 | 0,21+0,04 | 0,21+0,04 | 0,12+0,04 | 0,10+0,03 | 0,21+0,04 | 0,11+0,03 | 0,21+0,04 | 0,16+0,03 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 4,2+0,6 | 4,3+0,6 | 2,9+0,4 | 10,5+1,6 | 16,6+2,5 | 4,7+0,7 | 4,2+0,6 | 5,3+0,8 | 3,2+0,5 | 3,2+0,5 | 10,4+1,6 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | 0,030+0,015 | 0,06+0,03 | 0,06+0,03 | 0,050+0,025 | 0,07+0,04 | 0,11+0,06 | 0,06+0,03 | 0,050+0,025 | 0,06+0,03 | 0,08+0,04 | 0,06+0,03 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | Менее 10 | 10,8+1,6 | Менее10 | Менее 10 | 10,3+1,5 | Менее 10 | Менее 10 | 10,3+1,5 | Менее 10 | Менее 10 | 10,3+1,5 |
| **Бактериологические исследования** |  |  |  |  |  | 1,35+0,14 |
| Общее микробное число | Не более 50 | КОЭ/мл | 12 | 13 | 8 | 5 | 13 | 23 | 10 | 15 | 27 |  11 | 25 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  Не обнаружено | Не обнаружено |  Не обнаружено |  Не обнаружен**о** | Не обнаружено |  Не обнаружено |  не обнаружено | Не обнаружено | **10** | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  Не обнаружено | не обнаружено | Не обнаружено |  не обнаружено | не обнаружено |  Не обнаружено |  не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |  |  |  |  |  | 0,89+0,09 |

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 3 квартал 2019г.

на территории муниципального образования Тесовское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения |  |
| Колонка д. Капустино | Колонка л. Минино | Колонка с.Тесово | Артскважина Минино  | Артскважина Тесово  | Артскважина Капустино  |
|  |  |  |
| Запах20 град.С  | 2-3 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2-3 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2-3 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов |  |  |  |  |  |  |
| мутность | 2,6-3,5 | Мг/дм куб. | <1,0 | <1,0 | 1,3+0,3 | <1,0 | 1,3+0,3 | <0,1 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,52+0,02 | 7,46+0,02 | 7,17+0,02 | 7,43+0,02 | 7,46+0,02 | 7,50**+**0,02 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 7,3+1,1 | 7,4+1,1 | 6,7+1,0 | 7,3+1,1 | 7,4+1,1 | 7,2+1,1 |
| железо | 0,300 | Мг/дм куб | 0,19+0,05 | 0,16+0,04 | 0,28+0,07 | 0,16+0,04 | 0,16+0,04 | 0,19+0,05 |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,18+0,04 | 0,16+0,03 | 0,16+0,03 | 0,18+0,04 | 0,16+0,03 | 0,18+0,04 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 0,31+0,06 | 0.10+0.4 | 0,20+0,04 | 0,22+0,04 | 0,10+0,04 | 0,24+0,05 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | <0,003 | <0.003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| Азот нитритов | - |  | <0,0009 | <0,0009 | <0,0009 | <0,0009 | <0,0009 | <0,0009 |
| Азот аммонийный | 2,0 | Мг/дм куб | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,14 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 3,0+1,0 | 4,9+1,0 | 14,0+1,0 | 2,6+1,0 | 4,9+1,0 | 3,2+1,0 |
|  |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено |  Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | Не обнаружено |  не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 3 квартал 2019г.

на территории муниципального образования Высоковское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований |
| Колонка д. Александрино | Арт.скваж, д.Александрино | Колонка с.Высокое | Арт.сква.с.Высокое | Колонка д. Торбеево | Арт. Скваж. Торбеево |
| Органолептический анализ |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов |  |  |  |  |  |  |
| мутность | 2,6-3,5 | Мг/дм куб. | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,48+0,02 | 7,45+0,02 | 7,28+0,02 | 7,26+0,02 | 7,36+0,02 | 7,37+0,02 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,5+1,0 | 6,2+0,9 | **7,9+1,2** | **8,0**+**1,2+** | 7,4+1,1 | **7,5+1,1** |
| железо | 0,300 | Мг/дм куб | 0,081+0,019 | <0,05 | **0,50+0,07** | **0,48+0,06** | 0,092+0,022 | 0,090+0,022 |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | <0,1 | <0,1 | 0,19+0,04 | 0,18+0,04 | <0,1 | 0,10+0,03 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 2,6+0,4 | 2,8+1,2 | 0,72+0,14 | 0,40+0,08 | 0,38+0,08 | 0,32+0,06 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | <0,003 | <0,003 | 0,06+0,03 | 0,06+0,03 | 0,018+0,009 | 0,020+0,010 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 5,5+1,0 | 5,4+1,0 | 4,1+1,0 | 3,8+1,0 | 25,0+2,0 | 25,0+2,0 |
| Азот нитритов | - | Мг/дм.куб | <0,0009 | <0,0009 | 0,018 | 0,018 | 0,005 | 0,006 |
| Азот аммонийный | 2,0 |  | <0,08 | <0,08 | 0,15 | 0,14 | <0,08 | 0,08 |
| Бактериологический анализ |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 3 | 8 | **7** | 5 | 3 | 2 |
| 0,115Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено |  не обнаружены |  не обнаружены |  Не обнаружего |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено |  не обнаружены |  не обнаружены |  Не обнаружено |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 3 квартал 2019г.

на территории муниципального образования Извековское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения |
| Колонка д. Липецы | Скважина Медведки | СкважинаЛипецы | Медведки колонка  |
|  |  |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов |  |  |  |  |
| мутность | 2,6-3,5 | Мг/дм куб. | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,30+0,02 | 7,31+0,02 | 7,33+0,02 | 7,29+0,02 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 5,8+0,9 | 7,1+1,1 | 5,7+0,9 | 6,8+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | **1,42+0,21** | **1,42+0,21** | **1,4+0,21** | **1,48+0,22** |
| Аммиак и аммоний -ион | Не более 2,0 | Мг/дм куб | 0,49+0,10 | 0,68+0,14 | 0,50+0,10 | 0,73+0,15 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 5,9+0,9 | 0,17+0,03 | 6,9+1,0 | 0,16 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 0,010+0,005 | 0,013+0,007 | 0,008+0,004 | 0,015+0,008 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 12,0+1,0 | 3,1+1,0 | 11,6+1,0 | 3,3+1,0 |
| Азот нитритов | - |  | 0,003 | 0,004 | 0,0024 | 0,005 |
| Азот аммонийный | 2,0 | Мг/дм куб | 0,38 | 0,53 | 0,39 | 0,57 |
|  |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 6 | 3 | 7 | 8 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |

 Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 3квартал 2019г.

на территории муниципального образования Днепровское сельское

 поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения |  |  |
| Колонка с.Днепровское | Скважина Днепровское | Артскважин.д.Мальцево | Колонка д.Мальцево | Арт.скваж.д.Хвощеватое | **Колонка д.Хвощеватое** | Арт.скваж.д Болшево | Колонка д.Болшево | Арт.скваж. д.Домашенка | Колонка д. Домашенка |
|  |  |
| **Запах20 град.С**  | **2** | **балла** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Запах 60гад. С** | **2** | **балла** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,32+0,26 | 1,28+0,26 | 1,6+0,3 | <1,0 | <.1.0 | 1,27+0,25 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,52+0,02 | 7,4+0,02 | 7,70+0,02 | 7,38+0,02 | 7,30+0,02 | 7,34+0,02 | 7,4+0,02 | 7,42+0,02 | 7,20+0,02 | 7,24+0,02 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,0+0,9 | 6,1+0,9 | 6.4+1.0 | 6,8+1,0 | 6,7+1,0 | 6,7+1,0 | 6,5+1,0 | 6,7+1,0 | 6,4+1,0 | 6,5+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | **0,94+0,14** | **2,0+0,3** | **0.72+0.11** | **0,80+0,12** | **2,4+0,4** | **2,0+0,3** | **2,8+0,4** | **2,7+0,4** | **3,2+0,5** | **3,4+0,5** |
| Аммиак и аммоний ион | Не более 2,0 | Мг/дм куб | 0,38+0,08 | 0,78+0,16 | 0,10+0,03 | 0,10+0,03 | 0,98+0,20 | 0,92+0,18 | 0,58+0,12 | 0,60+0,12 | 0,68+0,14 | 0,70+0,14 |
| Азот аммонийный | 2,0 | Мг/дм куб | 0,30 | 0,61 | 0,08 | 0,08 | 0,76 | 0,72 | 0,45 | 0,47 | 0,53 | 0,54 |
| Азот нитритов | - | Мг/дм куб | 0,003 | 0,0015 | 0.004 | 0,005 | 0,0018 | 0,0021 | <0,0009 | <0,0009 | 0,003 | 0,006 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 0,20+0,04 | 0,32+0,06 | 0.34+0.07 | 0,40+0,08 | 0,38+0,08 | 0,40+0,08 | 24+4 | 28+4 | 4,8+0,7 | 5,2+0,8 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 0,010+0,005 | 0,0050+0,0025 | 0.013+0.007 | 0,016+0,008 | 0,006+0,003 | 0,007+0,004 | <0,003 | <0,003 | 0,014+0,007 | 0,020+0,010 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 3,1+1,0 | 3,3+1,0 | 10,0+1,0 | 10,4+1,0 | 7,6+1,0 | 7,8+0,3 | 18,2+1,0 | 16,4+1,0 | 3,2+1,0 | 3,4+1,0 |
|  |  |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | КОЭ/мл | **7** | **6** | 45 | **2** | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  Не обнаружено | Не обнаружено |  **3** |  Не обнаружено |  необнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  не обнаружены | Не обнаружены | не обнаружены |  Не обнаружено | не обнаружены |  не обнаружены |  Не обнаружены | не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |

Начальник МУП «ЖКС» Е.А.Яшкин