Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 3 квартал 2016г.

на территории муниципального образования Извековское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований | | | |
| Арт. Скваж. д.Липецы | Колонка д. Липецы | Арт. Скваж. д. Медведки | Колонка л. Медведки |
| Санитарно-гигиенические исследования | | | | | | |
| Запах20 град.С | 2 | балла | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 1 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 1 | 1 |
| цветность | 20 | градусов | 11,2+2,2 | 11,7+2,3 | 12,4+2,5 | 13,7+2,7 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | 1,23+0,12 | 0,91+0,09 | 1,25+0,13 | 1,20+0,12 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 6,8+0,20 | 7,15+0,20 | 7,30+0,20 | 7,29+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,9+1,0 | 6,8+1,0 | 6,9+1,0 | 6,8+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,21+0,04 | 0,19+0,04 | 0,25+0,05 | 0,23+0,05 |
| Аммиак и аммоний -ион | Не более 2,0 | Мг/дм куб | 0,81+0,08 | 1,66+0,17 | 1,43+0,14 | 0,96+0,10 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 9,5+1,4 | 15,5+2,3 | 12,7+1,9 | 22,1+3,3 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 1,75+0,18 | 2,05+0,21 | 1,35+0,14 | 1,35+0,14 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 8,3+1,8 | 11,3+1,1 | 10,8+1,1 | 9,8+2,2 |
| Микробиологичиские исслеования | | | | | | |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 12 | 10 | 15 | 7 |
| Общие колиформные бактерии | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружены | не обнаружено | не обнаружены | не обнаружены |
| Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружены | не обнаружено | не обнаружены | не обнаружены |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. | | | | | | |

Начальник МУП ЖКС Е.А.Яшкин