Главе муниципального образования

Тесовское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области

А.И.Семенову

Уважаемый Александр Иванович!

МУП «ЖКС» предоставляет информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Тесовское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 4 квартал 2021г.

на территории муниципального образования Тесовское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | | Единицы измерения |
| Артскважина Минино | Артскважина Тесово | Артскважина Капустино |
|  | |  | |
| Запах20 град.С | 2-3 | | балла | 0 | 1 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2-3 | | балла | 0 | 2 | 1 |
| привкус | 2-3 | | балла | 0 | 1 | 1 |
| цветность | 20 | | градусов | 10,5+2,1 | 11,2+2,2 | 10,9+2,2 |
| мутность(по формазину) | 2,6 | | Мг/дм куб. | 2,6+0,5 | **3,8+0,8** | **2,8+0,6** |
| рН | 6,0-9,0 | | Ед. | 7,84+0,20 | 7,54+0,20 | 7,46+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | | Моль/дм куб | 6,6+1,0 | 6,7+1,0 | 6,7+1,0 |
| железо | 0,300 | | Мг/дм куб | 0,30+0,07 | **0,45+0,09** | **0,31+0,06** |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | | Мг/дм куб | 0,22+0,04 | 0,40+0,08 | 0,27+0,05 |
| нитриты | 3,0 | | Мг/дм куб | 0,06+0,03 | 0,08+0,04 | 0,08+0,04 |
| хлориды | 350 | | Мг/дм куб | 15,8+1,6 | 13,3+1,3 | 16,2+1,6 |
| Бактериологические исследования | | | |
| Общее микробное число | Не более 50 | | Число образующих колонии бактерий 1мл | не обнаружено | не обнаружено | 3 |
| Общие колиформные бактерии | отсутствие | | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие | | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |

Начальник МУП «ЖКС» И.А.Васильев